## 

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της υπ’ αριθ. 480/29.9.2020 Διακήρυξης

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ »**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 480/29.9.2020**

Περιεχόμενα

[1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4](#_Toc48139364)

[1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4](#_Toc48139365)

[1.2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 5](#_Toc48139366)

[1.3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ 6](#_Toc48139367)

[1.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9](#_Toc48139368)

[1.4.1 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Φ/Β ΠΑΝΕΛ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΤΑΣΗΣ 9](#_Toc48139369)

[1.4.2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΕΥΞΗΣ Σ.Ρ. και ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ Ε.Ρ. 10](#_Toc48139370)

[1.4.3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Χ.Τ. 10](#_Toc48139371)

[1.4.4 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ 10](#_Toc48139372)

[1.4.5 ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 11](#_Toc48139373)

[1.4.6 ΚΑΛΩΔΙΑ 20kV 12](#_Toc48139374)

[1.4.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 13](#_Toc48139375)

[1.4.8 ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 14](#_Toc48139376)

[1.4.9 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Α.Π.) 15](#_Toc48139377)

[1.4.10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 16](#_Toc48139378)

[1.4.11 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ 16](#_Toc48139379)

[1.4.12 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 17](#_Toc48139380)

[1.5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 18](#_Toc48139381)

[2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ 21](#_Toc48139382)

[2.1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 21](#_Toc48139383)

[2.2 ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ 23](#_Toc48139384)

[2.3 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΑΣΗΣ 24](#_Toc48139385)

[2.4 ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 26](#_Toc48139386)

[2.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 28](#_Toc48139387)

[2.6 ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 29](#_Toc48139388)

[2.6.1 Πίνακας Μέσης Τάσης 29](#_Toc48139389)

[2.6.2 Μετασχηματιστής Ανύψωσης Τάσης 0.4/20kV 33](#_Toc48139390)

[2.6.3 Πίνακες Χαμηλής Τάσης 34](#_Toc48139391)

[2.6.4 Η/Μ εγκαταστάσεις Οικίσκου Υποσταθμού 35](#_Toc48139392)

[2.6.5 Μονάδες Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) 38](#_Toc48139393)

[2.7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 41](#_Toc48139394)

[2.8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Α.Π.) 41](#_Toc48139395)

[2.9 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ 41](#_Toc48139396)

[2.10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 42](#_Toc48139397)

[2.11 ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 43](#_Toc48139398)

[3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 47](#_Toc48139399)

[3.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 47](#_Toc48139400)

[3.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 49](#_Toc48139401)

[3.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΥΠΑ 51](#_Toc48139402)

[4 ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 54](#_Toc48139403)

# ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά **στην προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα πλαίσια του προγράμματος ενεργειακού συμψηφισμού**. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση με το Δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για ενεργειακό συμψηφισμό, θέση σε δοκιμαστική λειτουργία, θέση σε εμπορική λειτουργία ενός διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού συνολικής αδειοδοτημένης ονομαστικής ισχύος 300 kWp στον περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η εγκατάσταση θα χωροθετηθεί σε διαμορφωμένο χώρο ιδιοκτησίας Πολυτεχνείου Κρήτης εντός της Πολυτεχνειούπολης, όπως φαίνεται και στα σχέδια που θα παραδοθούν στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.

Ειδικότερα αφορά :

* τον τελικό σχεδιασμό του Φ/Β Πάρκου σύμφωνα με την προσφορά του οικονομικού φορέα,
* τη διαμόρφωση του χώρου, όπου αυτό απαιτείται για να μπορέσει να εφαρμοσθεί η ως άνω προσφορά.
* την περίφραξη του χώρου της εγκατάστασης,
* την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συλλεκτών,
* την προμήθεια και εγκατάσταση των βάσεων στήριξης αυτών,
* την προμήθεια και εγκατάσταση των μετατροπέων τάσης,
* την προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού και μετρητικού εξοπλισμού και των πινάκων,
* την προμήθεια και εγκατάσταση του οικίσκου υποσταθμού Παραγωγής – Ζεύξης,
* τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής Μέσης Τάσης του Πολυτεχνείου,
* την ολοκλήρωση των διαδικασίων και των απαιτούμενων εγκαταστάσεων και εγγράφων και τη σύνδεση με Δημόσιο Ηλεκτρικό Δίκτυο και την ενεργοποίηση της διαδικασίας Net Metering με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ηλέκτριση Φ/Β Σταθμού),
* τη δοκιμή και θέση σε λειτουργία του Φ/Β Σταθμού,
* το σύστημα παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου και συλλογής δεδομένων Φ/Β Παραγωγής,
* τις συνδέσεις με τα υφιστάμενα δίκτυα υποδομών του Πολυτεχνείου και κάθε απαραίτητο υλικό και μικρούλικο,
* την προληπτική συντήρηση και την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του σταθμού για το διάστημα που αναγράφεται στην διακήρυξη.
* την εκπαίδευση του προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η προμήθεια περιλαμβάνει όλα εκείνα τα υλικά και τις εργασίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ο υπό προμήθεια Φ/Β Σταθμός. Επιπλέον περιλαμβάνει όλα εκείνα τα συνοδά έργα και εξοπλισμό που απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροχρόνια ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης που δεν θα θέτει σε κίνδυνο τα υπολογισμένα έσοδα από αυτή. Στην προμήθεια περιλαμβάνονται όλα τα μέρη και διαδικασίες που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και εκείνα που δεν περιγράφονται αν αποτελούν αναγκαία για τον Ανάδοχο προκειμένου να συνδεθεί ο Φ/Β σταθμός στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει μία ενδεικτική λύση χωροθέτησης και λειτουργίας του Φ/Β πάρκου, θέτει, όμως τις ελάχιστες απαιτητές προδιαγραφές των υλικών, των μηχανημάτων, των αποδόσεων και των προτύπων που πρέπει να διέπουν την εγκατάσταση και δεσμεύουν τον ανάδοχο.

Ο Φωτοβολταϊκός σταθμός περιλαμβάνει επιγραμματικά τα εξής κύρια προϊόντα :

* ΦΒ πλαίσια συνολικής ισχύος 300 KWp (ανοχή -0.10%) (**θα παραδοθούν και 22 όμοια τεμάχια εφεδρεία** σε χώρο που θα υποδειχτεί από την Τεχνική Υπηρεσία)**.**
* Βάσεις στήριξης (**θα παραδοθούν πρόσθετα και 2 σετ των 100 τμχ από κάθε ξεχωριστό είδος βίδας και clamp**)
* Πασσάλους θεμελίωσης
* Μετατροπείς τάσεως (inverters) (**θα παραδοθεί και 1 όμοιο τεμάχιο εφεδρεία)**
* Σωλήνες όδευσης HDPE
* Καλώδια DC, AC Χ.Τ. και Μ.Τ.
* Connectors
* Καλώδια ασθενών ρευμάτων και επικοινωνιών
* Πίνακες Ζεύξης ΣΡ- Απομόνωσης ΕΡ- Πίνακες Ζεύξης ΕΡ **(θα παραδοθούν πρόσθετα και 20 τμχ ασφαλειών Σ.Ρ.)**
* Προκατασκευασμένο οικίσκο με υποσταθμό και μετασχηματιστή
* Είδη γείωσης
* Εξωτερικό Σ.Α.Π. **(θα παραδοθούν 3 ανταλλακτικές ακίδες συλλογής κεραυνικού πλήγματος με στηρίξεις)**
* Προστασία υπέρτασης – διακοπτικό υλικό πινάκων **(θα παραδοθούν πρόσθετα και 5 τμχ ανταλλακτικές μονάδες αντικεραυνικών Τ2 από κάθε είδος)**
* Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου **(θα παραδοθούν από ένα εφεδρικό όργανο για κάθε απαιτούμενη μέτρηση)**
* Περίφραξη
* Σύστημα συναγερμού, κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV) και πυρανίχνευσης
* Μονάδα κλιματισμού
* Εξοπλισμός σύνδεσης και μέτρησης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

## ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Η αρχιτεκτονική του Φ/Β συστήματος έχει στηθεί με βάση τη χρήση Μετατροπέων Τάσης Στοιχειοσειράς (String Inverter) ισχύος 20kWp. Σε κάθε μετατροπέα, είναι συνδεδεμένες 3 στοιχειοσειρές ΦΒ πλαισίων. Οι στοιχειοσειρές είναι συνδεδεμένες στους μετατροπείς τάσης μέσω ενός πίνακα ζεύξης συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) ο οποίος περιλαμβάνει το ασφαλιστικό υλικό Σ.Ρ., την αντικεραυνική προστασία Σ.Ρ. και τον διακόπτη απομόνωσης Ε.Ρ. Εάν ο μετατροπέας που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο διαθέτει ενσωματωμένες ασφάλειες, απαγωγό υπερτάσεων και διακόπτη DC, τότε ο πίνακας Σ.Ρ. – Ε.Ρ. δεν είναι απαραίτητος.

Οι μετατροπείς τάσης, μετατρέπουν την τάση συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) των Φ/Β συστοιχιών (~500-800V), σε τριφασική εναλλασσόμενη τάση 3x400V. Οι έξοδοι εναλλασσομένου ρεύματος (Ε.Ρ.) των μετατροπέων οδηγούνται σε Πίνακες Ζεύξης Ε.Ρ. (Π.Ζ.Ε.Ρ.) όπου συγκεντρώνονται ανά 5άδες. Από κάθε πίνακα Π.Ζ.Ε.Ρ. αναχωρεί μια κεντρική παροχή η οποία τροφοδοτεί τον μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης του υποσταθμού (Υ/Σ) για την ανύψωσή της σε μέση τάση (Μ.Τ.) 3x20ΚV. Οι Πίνακες Ζεύξης Ε.Ρ. μπορούν να είναι τοποθετημένοι είτε μέσα στον Υ/Σ είτε πάνω στη βάση στήριξης των Φ/Β πλαισίων ανάλογα με την ιδανικότερη κατά περίπτωση θέση και την επιλογή του μελετητή.

Με βάση την αρχιτεκτονική του συστήματος, επιλέγεται η εγκατάσταση ενός Υποσταθμού Ανύψωσης που χρησιμοποιείται για την ζεύξη με τον υφιστάμενο Υποσταθμό Διανομής/Ζεύξης του Πολυτεχνείου. Η έξοδος Μ.Τ. του Υ/Σ ανύψωσης οδηγείται με καλώδια χαλκού των 20kV σε ανεξάρτητη είσοδο στον Υ/Σ Διανομής/Ζεύξης όπου γίνεται η διασύνδεση με τη Μέση Τάση.

Η σύνδεση του Φ/Β συστήματος σε δίκτυο μέσης τάσης καθώς και η εγκατάσταση της μετρητικής διάτασης παραγωγής, γίνεται σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του ΔΕΔΔΗΕ (όπως έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο από το ΔΕΔΔΗΕ). Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΕΔΔΗΕ και το Άρθρο 206 του Κώδικα ΜΝΔ και τους κανόνες (όπως περιγράφονται και στην «ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΤ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΝΗΣΙ» η οποί έχει υπογραφεί μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Πολυτεχνείου) απαιτούν στην έξοδο του φ/β σταθμού πριν τον Μετρητή 1, Τοπικό σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου του φ/β σταθμού (ΤΣΕΕ-ΦΒ) βιομηχανικού τύπου μονάδα όπως PLC ή RTU προκειμένου να μπορεί ο φ/β σταθμός να δέχεται σήματα, τόσο από το Τοπικό Σύστημα Ελέγχου νήσου Κρήτης αλλά και το σύστημα Εποπτείας στην Αθήνα, αλλά και να υλοποιεί αυτόματα εντολές καθορισμού του μεγίστου επιτρεπόμενου ανά πάσα στιγμή φορτίου.

Τα σήματα ΕΝΤΟΛΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ – ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ που μπορεί να καλύψει το Τοπικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου του Φ/Β θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ. Ο παραπάνω εξοπλισμός αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.

Για τη σύνδεση του Φ/Β συστήματος στον υφιστάμενο Πίνακα Μέσης Τάσης της Πολυτεχνειούπολης, θα πρέπει να εγκατασταθεί μία επιπλέον κυψέλη αναχώρησης, όμοιου τύπου με τις ήδη εγκατεστημένες στον Υποσταθμό. Ο κατασκευαστής της κυψέλης, οι προδιαγραφές κατασκευής και η όλη επέμβαση της εγκατάστασης της επιπλέον αναχώρησης θα πρέπει να γίνει ώστε ο υφιστάμενος κεντρικός πίνακας Διαμοιρασμού Μέσης Τάσης της Πολυτεχνειούπολης να αποτελεί μετά την εγκατάσταση της νέας κυψέλης ένα ενιαίο αισθητικά και λειτουργικά σύνολο.

Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει μία ενδεικτική λύση χωροθέτησης και λειτουργίας του Φ/Β πάρκου, θέτει, όμως τις ελάχιστες απαιτητές προδιαγραφές των υλικών, των μηχανημάτων, των αποδόσεων και των προτύπων που πρέπει να διέπουν την εγκατάσταση και δεσμεύουν τον ανάδοχο.

## ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Το οικόπεδο θα παραδοθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης στον Ανάδοχο, καθαρισμένο και με αρχική διαμόρφωση, κατάλληλο για εργασίες τοποθέτησης και λειτουργίας του Φ/Β εξοπλισμού, πέραν της όποιας διαμόρφωσης κρίνει απαραίτητη ο συμμετέχων για να εφαρμόσει την προσφορά του, χωρίς αξίωση πρόσθετης αμοιβής και πέραν των εργασιών προετοιμασίας που θα εκτελέσει και οι οποίες περιλαμβάνονται στην προσφορά του.

Οι εργασίες προετοιμασίας, που θα εκτελέσει ο ανάδοχος και οι οποίες περιλαμβάνονται στην προσφορά του, περιλαμβάνουν ιδίως:

* Εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών οδών πρόσβασης περιμετρικά των στοιχειοσειρών και προς τον οικίσκο. Επίσης πρόσβαση προς τον οικίσκο και το πάρκο από τον περιμετρικό δρόμο της Πολυτεχνειούπολη, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν έχει κατασκευαστεί και δεν έχει παραδοθεί στον Ανάδοχο από το Πολυτεχνείο Κρήτης
* Πριν από την κατασκευή των βάσεων στήριξης των Φ/Β πλαισίων : Επικαιροποιημένη γεωτεχνική έκθεση και κατ’ επέκταση στατική επίλυση , στο οικόπεδο που θα χωροθετηθεί το Φωτοβολταικό πάρκο.

Κατά την φάση της επικαιροποιησης των προαναφερθεισών μελετών, των εργασιών κατασκευής (π.χ. σπηλαίωση) και των δοκιμαστικών ελέγχων σε περίπτωση αδυναμία στήριξης σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τρόπο που δηλώθηκε στην υποβληθείσα τεχνική προσφορά ή απαίτηση βελτίωσης της στατικής επίλυσης, ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος αλλαγής του τρόπου θεμελίωσης και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου και οι ποινικές ρήτρες μη τήρησης αυτού καθώς και να μεταβληθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Για την πρόσβαση στην περιοχή του σταθμού και την κίνηση περιμετρικά αυτού εντός της περίφραξης, έχει διαμορφωθεί εσωτερική οδοποιία πλάτους 5μ.

Στην παρούσα προμήθεια περιλαμβάνονται, μετά το πέρας όλων των εργασιών και των υπόγειων οδεύσεων, η τοποθέτηση στραγγιστικής στρώσης με κατάλληλα υλικά, πάχους 5 cm σε όλο το τμήμα της εσωτερικής οδοποιίας.

* Προμήθεια και εγκατάσταση της περίφραξης του γηπέδου, με ελάχιστες τις παρακάτω προδιαγραφές:
* Βάση: σενάζ οπλ. σκυροδέματος C16/20 20/30εκ πιθανή προσαρμογή αναλόγως του εδάφους
* Πάσσαλος: γαλβαν. σιδηροσωλήνα Φ2”. Σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης θα υπάρχουν αντηρίδες.
* Ούγια & χιαστί : γαλβανισμένο σύρμα Φ3mm
* Γαλβανισμένο πλέγμα : Φ2,5 10/60 h=2μ, τοποθετημένο στην εξωτερική πλευρά της περίφραξης.
* Να προηγηθεί κατασκευή δείγματος που θα τύχει της έγκρισης της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
* Εργασίες εκσκαφής των χαντακιών και φρεατίων για την όδευση των καλωδιώσεων Χ.Τ., Μ.Τ. και του συστήματος γείωσης.

Για την εγκατάσταση του συστήματος γείωσης του Φ/Β σταθμού θα πρέπει περιμετρικά των Φ/Β πλαισίων και κατά μήκος να κατασκευαστεί κανάλι διέλευσης ισχυρών, ασθενών ρευμάτων και γείωσης. Όλες οι καλωδιώσεις και η γείωση του περιβάλλοντος χώρου στα σημεία ενταφιασμού θα οδεύσουν σε κοινό κανάλι (χαντάκι) εντός πλαστικών σωλήνων HDPE, κατάλληλης διατομής, ενώ θα τοποθετηθούν στεγανά φρεάτια διέλευσης στα σημεία όπου έχουμε διακλάδωση ή αλλαγή πορείας των σωληνώσεων.

Συγκεκριμένα :

* Tα ισχυρά ρεύματα θα οδεύουν σε σωλήνες HDPE τύπου κατάλληλης διατομής με βαθμό πληρότητας σωλήνα 50% ώστε να μπορεί να περάσει και άλλο καλώδιο. Σε κάθε κανάλι όδευσης ισχυρών θα πρέπει να υπάρχει εφεδρεία ένας σωλήνας όδευσης κενός διατομής Φ110. Ο κενός σωλήνας όδευσης θα φέρει εσωτερικά κατάλληλο οδηγό και τα δύο άκρα του θα φέρουν κατάλληλο πώμα.
* Τα ασθενή ρεύματα θα οδεύουν επίσης σε ξεχωριστούς σωλήνες HDPE, κατάλληλης διατομής. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη απόσταση μεταξύ σωληνώσεων ασθενών και ισχυρών ρευμάτων. Σε κάθε σωλήνα όδευσης ασθενών θα υπάρχει δίπλα άλλος ένας σωλήνας όμοιος, κενός για λόγους εφεδρείας. Ο κενός σωλήνας όδευσης θα φέρει εσωτερικά κατάλληλο οδηγό και τα δύο άκρα του θα φέρουν κατάλληλο πώμα.
* Η γείωση θα είναι άμεσου ενταφιασμού.
* Τα καλώδια Μέσης Τάσης προς τον κεντρικό Υ/Π της Πολυτεχνειούπολης θα είναι άμεσου ενταφιασμού

Στα σημεία όπου τα καλώδια (ισχυρά – ασθενή) εξέρχονται του υπεδάφιου καναλιού θα οδεύουν προς την τελική τους θέση μέσα σε εύκαμπτο HDPE κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση εκτός αν προδιαγράφεται κάτι άλλο στα επόμενα κεφάλαια. Οι κενοί, εφεδρικοί, σωλήνες θα ταπώνονται κατάλληλα με τα εξαρτήματα που προτείνει ο κατασκευαστής ενώ σε όλους τους σωλήνες θα χρησιμοποιούνται ο προβλεπόμενες μούφες από τον κατασκευαστή ώστε να επιτυγχάνεται η προσδοκώμενη η στεγανότητα.

Το κανάλι όδευσης σωληνώσεων και γείωσης θα είναι ελάχιστου βάθους 1m και πλάτους 60cm το οποίο εν συνεχεία θα πληρωθεί με φυσικό χώμα κατάλληλης αγωγιμότητας και κοκομετρίας. Τα κανάλια θα κατασκευαστούν σε λωρίδες έτσι ώστε να ενώνονται οι στοιχειοσειρές μεταξύ τους, να καταλήγουν στον οικίσκο του Η-Μ εξοπλισμού και από εκεί στον υφιστάμενο κεντρικό υποσταθμό Διαμοιρασμού του Πολυτεχνείου και να κλείνουν οι βρόγχοι της γείωσης.

Η πλήρωση των καναλιών θα πρέπει να γίνει στα εξής στάδια :

1. Πλήρωση του καναλιού στα πρώτα 20cm με φυσικό χώμα
2. Τοποθέτηση των αγωγών γείωσης
3. Πλήρωση του καναλιού στα επόμενα 20cm με φυσικό χώμα
4. Πλήρωση του καναλιού στα επόμενα 10cm με άμμο θαλάσσης
5. Τοποθέτηση των καλωδίων
6. Πλήρωση του καναλιού στα επόμενα 30cm με άμμο θαλάσσης
7. Τοποθέτηση ταινία σήμανσης των καλωδίων
8. Ολοκλήρωση της πλήρωσης του καναλιού με υλικό εκσκαφής

Εάν στο κανάλι οδεύει μόνο γείωση, αυτό ια είναι ελάχιστου βάθους 60cm και θα ακολουθηθούν τα παραπάνω 3 πρώτα βήματα και σαν 4ο βήμα το βήμα 8.

Επίσης ο ανάδοχος θα τοποθετήσει 2 κενούς σωλήνες Φ160 από τον οικίσκο προς την βόρεια άκρη του σταθμού για την μελλοντική επέκταση του με πρόσθετά πλαίσια.

Στο κανάλι όδευσης των καλωδίων Μ.Τ. θα τοποθετηθούν πρόσθετα πλάκες με ειδική σήμανση ΔΕΗ- Μ.Τ.

* Επίχωση των χαντακιών με άμμο θαλάσσης και προϊόντα εκσκαφής όπως ειδικότερα αναφέρεται παραπάνω.
* Προμήθεια και εγκατάσταση των βάσεων του οικίσκου.

Για την εγκατάσταση του οικίσκου θα πρέπει να κατασκευαστούν θεμέλια από οπλισμένη πλάκα σκυροδέματος (C16/20 με δομικό πλέγμα Φ8mm/200mm) κατάλληλης επιφάνειας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και ύψους τουλάχιστον 25 εκ.

* Επέκταση του υπάρχοντος παρακείμενου δικτύου ύδρευσης της Πολυτεχνειούπολης, ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον 3 υδροληψίες σε θέσεις που θα είναι κατάλληλες για την ομαλή και εύκολη πλύση όλων των φωτοβολταικών πλαισίων.

## ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 1.2. της παρούσης, για την υλοποίηση του ΦΒ σταθμού απαιτείται η τοποθέτηση ΦΒ πλαισίων πάνω σε σταθερές βάσεις στήριξης επί εδάφους και η διασύνδεση των ΦΒ πλαισίων σε στοιχειοσειρές με μετατροπείς τάσεων για την παραγωγή εναλλασσομένου ρεύματος και την μετέπειτα ανύψωση και σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στα πλαίσια του προγράμματος ενεργειακού συμψηφισμού.

### **ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Φ/Β ΠΑΝΕΛ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΤΑΣΗΣ**

Η διασύνδεση των Φ/Β πάνελ με τον μετατροπέα τάσης θα γίνει με καλώδιο ηλιακής ενέργειας τύπου H1Z2Z2-K. Η όδευση από τον μετατροπέα έως τους ακραίους συνδέσμους των Φ/Β στοιχειοσειρών θα γίνει εντός κλειστών μεταλλικών γειωμένων καναλιών τύπου πλέγματος τοποθετημένων πάνω στη βάση των Φ/Β πάνελ.

Η διασύνδεση των Φ/Β πάνελ με τα καλώδια Σ.Ρ. θα γίνει με βύσματα ακριβώς του ίδιου τύπου και κατασκευαστή με τα βύσματα των πάνελ. (π.χ. αν τα βύσματα των πάνελ είναι Multicontact MC4, τα βύσματα των καλωδιώσεων θα είναι και αυτά Multicontact MC4 και όχι άλλης εταιρίας ή τύπου όπως Amphenol A4 ή συμβατά με MC4.)

Κατά την ένωση των Φ/Β πάνελ μεταξύ τους, τα περισσευούμενα καλώδια, θα πρέπει να μαζευτούν και να στερεωθούν σε σταθερό σημείο με κατάλληλο στήριγμα, έτσι ώστε να μην είναι τεντωμένα αλλά κατά την ταλάντευσή τους να μην ακουμπούν τα Φ/Β πάνελ. Σε περίπτωση χρήσης δεματικών ταινιών για την στήριξη των καλωδίων, τότε αυτές θα πρέπει να είναι μεταλλικές με επένδυση PVC ή EPDM, ή δεματικά με ειδική έγκριση για αντοχή σε ακτινοβολία UV. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν λευκά δεματικά ή δεματικά χωρίς ειδική έγκριση σε εξωτερικούς ή εκτεθειμένους στην ηλιακή ακτινοβολία χώρους.

Η άκρη κάθε καλωδίωσης θα πρέπει να φέρει ένδειξη της ονομασίας της με τυπωμένη θερμοσυστελλόμενη κυλινδρική ετικέτα. Η θερμοσυστελλόμενη ετικέτα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για εξωτερική χρήση (αντοχή στη διάβρωση από UV, υγρασία και θερμοκρασία) και να φέρει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον κατασκευαστή.

Επίσης θα πρέπει να φέρει ετικέτα με την προειδοποιητική ένδειξη για την αποφυγή αποσύνδεσης υπό φορτίο όπως ορίζουν τα πρότυπα.

Στα σημεία όπου οι στοιχειοσειρές ενός μετατροπέα τάσης είναι εγκαταστημένες σε διαφορετική σειρά από τον μετατροπέα η όδευση από τη μία σειρά στην άλλη θα γίνεται από το κεντρικό χαντάκι όδευσης καλωδίων μέσα από πλαστική σωλήνα HDPE. Παράλληλα με τα καλώδια Σ.Ρ. θα πρέπει να τοποθετηθεί και το καλώδιο γείωσης των Φ/Β πάνελ. Η σωλήνα θα πρέπει να φέρει κατάλληλες πιστοποιήσεις για αντοχή σε ακτινοβολία UV, να είναι κατασκευασμένη για άμεσο ενταφιασμό και να παρέχει προστασία από τρωκτικά. Οι άκρες των σωληνώσεων θα πρέπει να είναι μονωμένες για την αποφυγή εισόδου υγρασίας ή μικρών ζώων. Η μόνωση θα πρέπει να γίνει με ειδικό μέσο για σφράγιση σωλήνων που θα επιτρέπει την εύκολή απομάκρυνσή της για πιθανή τεχνική υποστήριξη (π.χ. σωλήνες κάλυψης διακένου με σιλικόνη, ειδικά θερμοσυστελλόμενα ή υγρού μίγματος γύψου και στουπιών κλπ και όχι με πολυουρεθάνη).

### **ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΕΥΞΗΣ Σ.Ρ. και ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ Ε.Ρ.**

H διασύνδεση των Φ/Β πάνελ με τον μετατροπέα τάσης γίνεται μέσω ενός πίνακα ζεύξης Σ.Ρ.

Ο πίνακας ζεύξης Σ.Ρ. θα είναι κατασκευασμένος από πολυκαρβονικό, κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση και αποτελείται από 2 μέρη, το Σ.Ρ. και το διακόπτη απομόνωσης Ε.Ρ. με 20 εκ διάκενο μεταξύ τους. Και στη μεριά του Σ.Ρ. και του Ε.Ρ., η διασύνδεση των καλωδιώσεων θα γίνεται μέσω κλεμμών ή απευθείας πάνω στο ραγοϋλικό.

* Το τμήμα Σ.Ρ. περιλαμβάνει τις ασφάλειες Σ.Ρ. και τον απαγωγό υπέρτασης Σ.Ρ.
* Το τμήμα Ε.Ρ περιλαμβάνει τον τετραπολικό διακόπτη απομόνωσης Ε.Ρ. και τον απαγωγό υπέρτασης Ε.Ρ.
* Οι πίνακες Σ.Ρ. και Ε.Ρ θα πρέπει να φέρουν όλες τις σημάνσεις (καλωδιώσεις Σ.Ρ., παρουσία τάσης, απομόνωση Ε.Ρ., διπλή παροχή

Η ύπαρξη ξεχωριστών πινάκων Σ.Ρ και Ε.Ρ. είναι προαιρετική. Σκόπιμο είναι να υπάρχει δυνατότητα για χειρισμό και προστασία. Τα τμήματα χειρισμού και προστασίας Σ.Ρ – Ε.Ρ μπορούν να είναι ενσωματωμένα στον μετατροπέα τάσης (inverter).

Θα πρέπει να προβλεφθεί από τον ανάδοχο η ύπαρξη ελεύθερου χώρου στους πίνακες ζεύξης Σ.Ρ. και Ε.Ρ. , για την πιθανή μελλοντική τοποθέτηση μετρητικού ή άλλου εξοπλισμού (τύπου ράγας).

### **ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Χ.Τ.**

Τόσο οι συνδέσεις μεταξύ των εξόδων των μετατροπέων τάσης με τους πίνακες ζεύξης Ε.Ρ (Π.Ζ.Ε.Ρ.) όσο και η σύνδεση των Π.Ζ.Ε.Ρ. με τον Πίνακα Χ.Τ του Υ/Σ ανύψωσης του ΦΒ συστήματος, θα γίνει με καλώδια τύπου J1VV-R (U0/U = 0.6/1kV) κατάλληλο για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο.

Η όδευση των καλωδιώσεων μεταξύ των Π.Ζ.Ε.Ρ. και του Υ/Σ ανύψωσης θα γίνει μέσα από υπόγειους πλαστικούς σωλήνες κατάλληλης διατομής. Το ίδιο ισχύει και για την όδευση των καλωδιώσεων μεταξύ των μετατροπέων τάσης και των Π.Ζ.Ε.Ρ. στα σημεία όπου η εγκατάσταση τους γίνεται σε διαφορετικές σειρές.

Η όδευση των καλωδιώσεων από τους μετατροπείς τάσης προς τους Π.Ζ.Ε.Ρ. γίνεται μέσα σε κλειστά μεταλλικά γειωμένα κανάλια πλέγματος τοποθετημένα στη βάση των Φ/Β πάνελ (εφόσον οι μετατροπείς τάσης βρίσκονται στην ίδια γραμμή με τους Π.Ζ.Ε.Ρ.) ή μέσα από υπόγειους πλαστικούς σωλήνες (εάν οι μετατροπείς τάσης βρίσκονται σε διαφορετική γραμμή από τον Π.Ζ.Ε.Ρ.).

### **ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ**

Διατάξεις Προστασίας Συνεχούς Ρεύματος

Κάθε ανεξάρτητη είσοδος (MPPT) των μετατροπέων θα πρέπει να προστατευτεί με απαγωγούς υπέρτασης (SPD) στάθμης προστασίας Τ2 τύπου Υ με παραμένουσα τάση μικρότερη των 2.5kV. Προτείνεται οι απαγωγοί υπέρτασης να περιλαμβάνουν σύστημα προστασίας βραχυκυκλώματος SCI.

Διατάξεις Προστασίας Εναλλασσόμενου Ρεύματος

Οι διατάξεις προστασίας του Ε.Ρ. θα πρέπει να προστατεύουν τους αντιστροφείς από υπερτάσεις άμεσου κεραύνικου πλήγματος στο δίκτυο διανομής. Για το λόγω αυτό θα πρέπει να τοποθετηθεί απαγωγός συνδυασμένης στάθμης προστασίας Τ1 + Τ2 με παραμένουσα τάση μικρότερη των 2.5kV, στον κεντρικό πίνακα ζεύξης Ε.Ρ. στον Υ/Σ ζεύξης (στην είσοδο Χ.Τ. του Μ/Σ). Στο σημείο διασύνδεσης του των καλωδιώσεων Μ.Τ. των Υ/Σ θα τοποθετηθούν απαγωγοί υπέρτασης Μ.Τ.

Για την προστασία από επαγωγικά ρεύματα, σε κάθε πίνακα ζεύξης (Π.Ζ.Ε.Ρ. xxx) θα πρέπει να τοποθετηθεί απαγωγός υπέρτασης (SPD) στάθμης προστασίας Τ2 με παραμένουσα τάση μικρότερη των 2.5kV. Στα σημεία όπου η απόσταση μεταξύ των πινάκων ζεύξης και των μετατροπέων είναι μεγαλύτερη από 10μ, οι έξοδοι των μετατροπέων θα πρέπει να προστατευθούν με απαγωγούς στάθμης Τ2 με παραμένουσα τάση μικρότερη των 2.5kV.

Διατάξεις Προστασίας Ασθενών Ρευμάτων

Για το τη προστασία των συστημάτων μετρήσεων και επικοινωνίας, θα τοποθετηθούν απαγωγείς υπερτάσεων Τ3 ή Surge arrester (protection) for data network and Ethernet. στο δίκτυο Ethernet τόσο στη μεριά του πίνακα ζεύξης Ε.Ρ. (Π.Ζ.Ε.Ρ.) όσο και στις εξόδους του διακόπτη δικτύου Ethernet στους Υ/Σ. Όταν η απόσταση μεταξύ των πινάκων Σ.Ρ. και των Π.Ζ.Ε.Ρ. ξεπερνά τα 10μ, θα τοποθετηθούν απαγωγοί υπέρτασης RS485 Τ3 Surge arrester (protection) for data network and Ethernet και στους πίνακες Σ.Ρ.

### **ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ**

Ο Υ/Σ ανύψωσης κατασκευάζεται εντός οικίσκου. Ο οικίσκος θα έχει τις τυποποιημένες διαστάσεις ενός εμπορευματοκιβωτίου 40 ποδών. Ο οικίσκος θα εγκατασταθεί επί βάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο υποσταθμός θα έχει κατ’ ελάχιστο 3 διακριτούς χώρους :

* Τον χώρο του πίνακα Μέσης Τάσης
* Τον χώρο του μετασχηματιστή, ξηρού τύπου
* Τον χώρο του πίνακα Χαμηλής Τάσης και εξοπλισμού ελέγχου

Ο χώρος του πίνακα Χαμηλής Τάσης και του εξοπλισμού ελέγχου θα είναι κλιματιζόμενος και θα διαμορφωθεί, περιλαμβάνοντας και τον ανάλογο εξοπλισμό, ώστε να είναι κατάλληλος για πολύωρη παραμονή ενός εργαζομένου.

Και οι τρείς χώροι θα φέρουν κατάλληλο φωτισμό led επιπέδου 500 lux και ρευματοδότες εξυπηρέτησης λειτουργιών και επισκευαστικών εργασιών.

**Πίνακας Μέσης Τάσης**

Προβλέπεται η εγκατάσταση Πίνακα Μέσης Τάσης στον οικίσκο του υποσταθμού ανύψωσης και επέμβαση στον υφιστάμενο υποσταθμό διανομής του Πολυτεχνείου.

Ο πίνακας Μέσης Τάσης του Υ/Σ ανύψωσης διαθέτει τον εξοπλισμό για την απομόνωση του Μετασχηματιστή του υποσταθμού.

Ο εξοπλισμός θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις για προμήθεια και θέση σε λειτουργία μεταλλοενδεδυμένων πεδίων ΜΤ κατάλληλων για εσωτερική εγκατάσταση. Η διαμερισματοποίηση των πεδίων θα είναι σύμφωνη με τον ορισμό metal compartmented, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 3.102.2 του IEC 62271.

Τα πεδία αποτελούνται από τα διαμερίσματα:

* ζυγών Cu
* διακοπτικού στοιχείου (φορτίου/αποζεύκτη)
* χειριστήρια διακοπτών, αποζευκτών και αυτομάτων διακοπτών ισχύος
* συνδέσεως καλωδίων ισχύος με αυτόματο διακόπτη ισχύος εφ’ όσον απαιτείται
* βοηθητικού εξοπλισμού Χ.Τ.

**Μονάδες Αδιάλειπτης Παροχής (UPS)**

Στον Υποσταθμό θα εγκατασταθούν δύο (2) Μονάδες Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος (UPS) διαστασιολογημένες ώστε να εξασφαλίζουν η μία την λειτουργία του μετρητικού εξοπλισμού και των συστημάτων συναγερμού/cctv/πυρανίχνευσης για τουλάχιστον 3 ώρες, χωρίς τροφοδοσία από το Δημόσιο Ηλεκτρικό δίκτυο και η άλλη για την επίτευξη λειτουργίας Recloser του ΑΔΙ του Υποσταθμού.

Η ελάχιστη ισχύς κάθε UPS θα είναι 2kVA για το ένα και 500w για το άλλο. Η μέγιστη φόρτιση των UPS θα είναι το πολύ 50% της ονομαστικής τους ισχύος.

Η φόρτιση την συσσωρευτών των UPS θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι δυνατή η εκκίνηση του συστήματος μετά από εκτεταμένη διακοπή, ακόμη και αν τα UPS έχουν πλήρως αποφορτιστεί, χωρίς να απαιτείται εξωτερική επέμβαση στους υποσταθμούς.

Προς επίτευξη της απαίτησης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει κατάλληλο UPS με δυνατότητα αυτόματης επανέναρξης της λειτουργίας του, ακόμα και αν έχουν πλήρως εκφορτιστεί οι συσσωρευτές του.

Τα UPS θα συνδέονται στο υπάρχον δίκτυο (LAN) του οικίσκου.

### **ΚΑΛΩΔΙΑ 20kV**

Η διασύνδεση μεταξύ του Υ/Σ ανύψωσης του ΦΒ συστήματος και του Υ/Σ διανομής του Πολυτεχνείου θα γίνει με υπόγεια μονοπολικά καλώδια Μέσης Τάσης τύπου 2XSY (CU/XLPE/PVC), κατάλληλης διατομής (ελάχιστη 1x95mm2), με αγωγούς χαλκού.

Στην όδευση Μέσης Τάσης θα εγκατασταθούν 4 μονοπολικά καλώδια. Τα τρία καλώδια θα τερματιστούν σε κατάλληλα ακροκιβώτια Μέσης Τάσης ενώ το τέταρτο (εφεδρικό) καλώδιο θα μονωθεί με κατάλληλο θερμοσυστελόμενο εξάρτημα και στα δύο άκρα του.

Η όδευση των καλωδιώσεων των Υ/Σ γίνεται σε ανεξάρτητο χαντάκι όδευσης.

Τα καλώδια Μέσης Τάσης θα είναι συνεχόμενα (δεν προβλέπονται μούφες). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί η εγκατάσταση μούφας, αυτή θα εγκαθίσταται μόνο μετά από συνεννόηση με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Το σημείο εγκατάστασης της μούφας θα γίνεται εντός επισκέψιμου φρεατίου. Σε κάθε περίπτωση το μουφαρισμένο καλώδιο θα πρέπει να ελεγχθεί από πλευράς καταλληλότητας και θα πρέπει να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τα λοιπά καλώδια Μέσης Τάσης. Η ακριβής θέση της μούφας θα σημαίνεται στα ‘ως κατασκευάσθη’ σχέδια.

### **ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ**

Στο Φ/Β Σταθμό θα εγκατασταθεί πλήρες σύστημα ελέγχου, παρακολούθησης και καταγραφής των παραμέτρων λειτουργίας του Φ/Β συστήματος το οποίο θα είναι πλήρως συμβατό με τους μετατροπείς τάσης, τα όργανα μέτρησης και συνολικά την εγκατάσταση.

Θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

* Μονάδα συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των πληροφοριών (data logger) από τους μετατροπής τάσης.
* Μονάδα συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των πληροφοριών από τα μετεωρολογικά αισθητήρια όργανα και αναλυτές ενέργειας που θα εγκατασταθούν στον Φ/Β σταθμό.

Οι βασικές λειτουργίες του συστήματος είναι:

* Καταγραφή και αποθήκευση των δεδομένων από το σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και συλλογής δεδομένων
* Μετάδοση και απεικόνιση των δεδομένων (αποθηκευμένων και στιγμιαίων) του ΦΒ σταθμού είτε τοπικά είτε απομακρυσμένα μέσω software.
* Δυνατότητα παραγωγής κατάλληλων αναφορών (report) και την αποστολή τους σε κατάλληλη μορφή αρχείου σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα και σε περίπτωση εκτάκτων συμβάντων.
* Δυνατότητα δημιουργίας ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο για βλάβες και σφάλματα.

Πιο αναλυτικά, οι τιμές που θα πρέπει να καταγράφονται είναι:

1. Τάση Σ.Ρ. κάθε MPPT σε κάθε μετατροπέα τάσης,
2. Ένταση Σ.Ρ. κάθε MPPT σε κάθε μετατροπέα τάσης,
3. Τάση εξόδου E.Ρ. κάθε μετατροπέα τάσης,
4. Ένταση εξόδου E.Ρ. κάθε μετατροπέα τάσης,
5. Ανάλυση ισχύος και καταγραφή εισόδου Ε.Ρ. μετασχηματιστή τάσης (μέσω ανεξάρτητου μετρητή-αναλυτή)
6. Ανάλυση ισχύος και καταγραφή εξόδου του Υ/Σ ανύψωσης (μέσω ανεξάρτητου μετρητή-αναλυτή)
7. Μέτρηση προσπίπτουσας ακτινοβολίας μέσω ενός (1) πυρανόμετρου στον Υ/Σ ζεύξης,
8. Μέτρηση θερμοκρασίας περιβάλλοντος στον Υ/Σ ζεύξης,
9. Μέτρηση έντασης και διεύθυνσης αέρα στον Υ/Σ ζεύξης,
10. Θερμοκρασία οικίσκου Υ/Σ.
11. Σε κατάλληλο σημεί του ΦΒ συστήματος εντός του χώρου ανάπτυξης του ΦΒ συστήματος:

* Μέτρηση προσπίπτουσας ακτινοβολίας με κυψέλη αναφοράς (Reference Cell) σε εξωτερική μονάδα μέτρηση,
* Μέτρηση θερμοκρασίας κεντρικού κελιού ενός πάνελ μιας στοιχειοσειράς.

Το λογισμικό παρακολούθησης θα πρέπει να διαβάζει και να καταγράφει όλες τις μέσες τιμές και τα αθροίσματα των μετρήσεων που αφορούν την λειτουργία του συστήματος (όπως αναφέρονται παραπάνω). Από αυτές τις τιμές, θα πρέπει να υπολογίζεται η παραγόμενη στιγμιαία ισχύς των μετατροπέων τάσης και η παραγόμενη ενέργεια.

Όλα τα δεδομένα του λογισμικού παρακολούθησης θα συλλέγονται και θα αποστέλλονται μέσω διαδικτύου είτε σε server παρόχου είτε σε server του Πολυτεχνείου. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του συστήματος θα μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα σε φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον σε web browser. Το λογισμικό θα πρέπει να συνεργάζεται με εξοπλισμό ώστε να διατηρεί ιστορικό καταγραφής και τα δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να εξαχθούν και να αποθηκευτούν σε επεξεργάσιμο αρχείο. Επίσης το λογισμικό θα πρέπει να είναι συμβατό με όλα τα αισθητήρια, καλώδια και τα προαναφερθέντα υλικά, να έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης και επέκτασης.

### **ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ**

Το κέντρο ελέγχου και παρακολούθησης του Φ/Β σταθμού θα βρίσκεται στον οικίσκο σε ξεχωριστό χώρο όπου θα τοποθετηθούν τα καταγραφικά και θα καταλήγουν όλα τα καλώδια μετρήσεων-επικοινωνιών. Η μεταφορά των δεδομένων από τους μετατροπείς τάσης και τα όργανα μέτρησης του Φ/Β συστήματος θα γίνει με MODBUS ή άλλο αντίστοιχο πρωτόκολλο μέσω διαύλων RS485 ή άλλο κατάλληλο χρησιμοποιώντας καλώδια συμβατά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή (UTP,LiCYi ή RS485).

Στον υφιστάμενο κεντρικό υποσταθμό διαμοιρασμού του ΠΚ περιμένει καλώδιο μονότροπης οπτικής ίνας 12 ζευγών, μη τερματισμένο, το οποίο καταλήγει στο υφιστάμενο data center της Πολυτεχνειούπολης. Η οπτική ίνα θα τερματιστεί σε κατάλληλο εξοπλισμό μέσα σε επιδαπέδιο ικρίωμα rack 19” 37U και από εκεί θα τραβηχτεί νέα μονότροπη οπτική ίνα 6 ζευγών που θα καταλήγει σε νέο επιδαπέδιο ικρίωμα (rack) 19” 37U ασθενών του οικίσκου όπου θα υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός για την ένωση του οικίσκου με το δίκτυο LAN της Πολυτεχνειούπολης. Μέσα στον οικίσκο θα προβλεφθούν οι κατάλληλες λήψεις utp σε επίτοιχο κανάλι ασθενών.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν :

* 2 ικριώματα
* διατάξεις τερματισμού των οπτικών ινών (ODFs)
* 1 switch και ένα patch panel στο χώρο του οικίσκου
* κλπ

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση προμήθειας, εγκατάστασης, τερματισμού και ελέγχου των παραπάνω οπτικών ινών μέσα στα rack του υποσταθμού και του οικίσκου και το τερματισμό και την πιστοποίηση των λήψεων μέσα στον οικίσκο. Στο τέλος των εργασιών τερματισμού, κάθε οπτικό κύκλωμα θα πρέπει να μετρηθεί και να πιστοποιηθεί με ειδικό μηχάνημα ελέγχου μονότροπης οπτικής ίνας σύμφωνα με τα πρότυπα ΙΕΕΕ 802.3z (1000Base-X) και ΙΕΕΕ 802.3ae (10G Ethernet). Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τις μετρήσεις αυτές σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να τερματίζουν και στις δύο άκρες τους, σύμφωνα με Τ 568 Α pin/pair assign.

Όλες οι καλωδιώσεις UTP και οι τερματισμοί να είναι τεσσάρων ζευγών. Όλα τα καλώδια, κατανεμητές, πρίζες κλπ θα έχουν ετικέτες ώστε να παρέχεται πλήρης τεκμηρίωση της εγκατάστασης. Οι ετικέτες θα είναι πλαστικοποιημένες και τυπωμένες με ειδικό εκτυπωτή και ανεξίτηλο μελάνι.

Τα είδη θα πρέπει να είναι τυποποιημένα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές διασφάλισης ποιότητας (αποκλείεται η χρησιμοποίηση ιδιοκατασκευών).Η εργασία τερματισμού καλωδίου οπτικών ινών περιλαμβάνει και τα υλικά τερματισμού ODF.

### **ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Α.Π.)**

Η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας περιλαμβάνει την αντικεραυνική προστασία των Φ/Β πλαισίων, την αντικεραυνική προστασία του οικίσκου και την αντικεραυνική προστασία του δικτύου επικοινωνίας (ασθενών ρευμάτων).

Για τη προστασία από άμεσο κεραυνικό πλήγμα των Φ/Β πλαισίων έχουν προβλεφθεί ανεξάρτητες ακίδες καθόδου κεραυνικού πλήγματος πίσω από τις στοιχειοσειρές σε απόσταση 1μ. Το ύψος των ακίδων είναι περίπου 82εκ πάνω από το ύψος των Φ/Β πλαισίων (ακίδα από AIMgSi Φ16/Φ10 ύψους 3μ). Για τη στήριξη της ακίδας χρησιμοποιείται επιφανειακή βάση από ενισχυμένο σκυρόδεμα C45/55 βάρους τουλάχιστον 17kg (+- 1 Kgr). Η ακίδα συγκρατείται στη βάση με ειδική μονωτική τραβέρσα από πλαστικό με ίνες σε υαλώδη μορφή GRP. Η σύνδεση της ακίδας στη γη γίνεται σε αγωγό ή ταινία γείωσης τοποθετημένο σε βάθος 0.5μ και σε απόσταση 1.3μ από τη βάση.

Για τη σύνδεση προς το σύστημα γης χρησιμοποιείται χάλκινος αγωγός κυκλικής διατομής Φ8mm, ή επιχαλκωμένος χαλύβδυνος Φ10mm.

Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των ακίδων σε σειρά θα πρέπει να είναι 11μ που αντιστοιχεί σε μία ακίδα ανά 11 πάνελ όπως παρουσιάζεται στα παρακάτω σχέδια.



Οι Οικίσκοι προστατεύονται με κλωβό Faraday. Το υπέργειο τμήμα του κλωβού θα κατασκευασθεί εξωτερικά του οικίσκου. Το σύστημα συλλογής του κεραυνού αποτελείται από αγωγό Φ10 mm, ο οποίος τοποθετείται περιμετρικά του δώματος. Για την κάθοδο του κεραυνικού πλήγματος χρησιμοποιούνται ομοίως αγωγοί διατομής Φ10 mm, οι οποίοι τοποθετούνται στις τέσσερεις γωνίες του οικίσκου.

### **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

Τα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας που εφαρμόζονται είναι τα εξής:

* Φορητοί πυροσβεστήρες
* Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης

Οι πυρανιχνευτές του οικίσκου θα ελέγχονται από ένα Πίνακα Πυρανίχνευσης.

**Φορητοί πυροσβεστήρες**

Προβλέπεται η τοποθέτηση πυροσβεστικών μέσων για την τοπική αντιμετώπιση φωτιάς όταν εμφανιστεί.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων εντός του οικίσκου Υ/Σ.

* Οι πυροσβεστήρες θα τοποθετηθούν σε ύψος 1,50m από το δάπεδο ή όπου δεν είναι εφικτό στο δάπεδο.
* Οι φορητοί πυροσβεστήρες είναι ξηράς κόνεως, χωρητικότητας 6kg και διοξειδίου του άνθρακα CO2 των 6kg 2/διαμέρισμα του οικίσκου.
* Σε κάθε υποσταθμό θα εγκατασταθούν από 2 πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης και ένας πυροσβεστήρας CO2.

**Εγκατάσταση Πυρανίχνευσης**

Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης εγκαθίστανται στον Υ/Σ ανύψωσης. Το σύστημα πυρανίχνευσης θα είναι σύμφωνο με το EN 5414 Standard, και θα περιλαμβάνει τους πυρανιχνευτές και την σειρήνα αναγγελίας.

Οι πυρανιχνευτές του οικίσκου θα ελέγχονται από ένα πίνακα πυρασφαλείας. συνδεδεμένο με φαροσειρήνα, με τον πίνακα συναγερμού και με συσκευή τηλεφωνητή. Ο πίνακας θα εγκατασταθεί στο χώρο ελέγχου στον οικίσκο του Υ/Σ ανύψωσης και κάθε στοιχείο (ανιχνευτής ,σειρήνα κλπ) θα αποτελεί ξεχωριστή ζώνη.

Η ηλεκτρική τροφοδοσία του πίνακα Πυρανίχνευσης του Υ/Σ υλοποιείται με ξεχωριστό ηλεκτρικό κύκλωμα από τον αντίστοιχο πίνακα UPS.

Προβλέπεται η εγκατάσταση πυρανιχνευτών τύπου καπνού και θερμοδιαφορικου στον χώρο της Μ.Τ., στον χώρο εγκατάστασης του μετασχηματιστή και στον χώρο Χ.Τ. του Υ/Σ.Φαροσειρήνα εξωτερικού χώρου εγκαθίσταται στον υποσταθμό για την σήμανση συναγερμού πυρασφαλείας.

### **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ**

Θα εγκατασταθεί μονάδα αντλίας θερμότητας (split unit) στο χώρο Χαμηλής Τάσης – Ελέγχου του Υ/Σ ανύψωσης. Η αντλία θα εξασφαλίζει θερμική άνεση για τους εργαζόμενους στους υποσταθμούς και κυρίως συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που εγκαθίσταται στους αντίστοιχους χώρους.

Η αντλία θερμότητας θα είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++, εφοδιασμένος με inverter, αυτόματης επανεκκίνησης σε περίπτωση διακοπής τροφοδότησης και δυνατότητας απομακρυσμένης λειτουργίας και ελέγχου (wi-fi ready).

Ο χώρος χαμηλής τάσης – ελέγχου θα είναι θερμομονωμένος ώστε να μειωθεί η απαιτούμενη ενεργειακή κατανάλωση. Δεν θα υπάρχει άμεση επικοινωνία με τον χώρο εγκατάστασης του μετασχηματιστή.

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης θα προβλεφθεί αισθητήριο και αντίστοιχη ένδειξη συναγερμού στο σύστημα συναγερμού του οικίσκου.

Στον χώρο εγκατάστασης του μετασχηματιστή θα εγκατασταθεί σύστημα βεβιασμένης ψύξης. Θα εγκατασταθεί ιδιαίτερος θερμοστάτης για την λειτουργία του ανεμιστήρα και ιδιαίτερος θερμοστάτης για την σήμανση υπερθέρμανσης. στο κεντρικό σύστημα αυτοματισμού. Ο θερμοστάτης σήμανσης υπερθέρμανσης μπορεί να είναι ενσωματωμένος στο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση των μετασχηματιστών. Επίσης θα σημαίνεται η βλάβη του ανεμιστήρα. Όλα τα παραπάνω σήματα θα πέφτουν στο σύστημα συναγερμού.

Η προσαγωγή αέρα θα γίνεται σε επαρκές ύψος από το έδαφος ώστε να ελαχιστοποιείται η αναρρόφηση σκόνης από το σύστημα αερισμού.

### **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ**

Για την προστασία του φωτοβολταϊκού πάρκου από βανδαλισμούς, θα εγκατασταθεί κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV). To κύκλωμα αποτελείται από εξωτερικές έγχρωμες δικτυακές τηλεχειριζόμενες κάμερες ημέρας/νυχτώς. Για τη καταγραφή της εικόνας, θα εγκατασταθεί δικτυακή ψηφιακή συσκευή εγγραφής (Network Video Recorder) στον οικίσκο όπου θα συνδέονται οι κάμερες. Οι κάμερες θα συνδέονται με καλώδιο UTP, όπως προδιαγράφεται στα συστήματα τηλεμετρίας, θα έχουν βάση στήριξης και θα περιλαμβάνουν και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και καλώδια τροφοδοσίας για σωστή λειτουργία του συστήματος.

Για την ασφάλεια και την ορθή λειτουργία του υποσταθμού θα τοποθετηθεί σύστημα συναγερμού. Ο πίνακας θα είναι συνδεδεμένος με το τοπικό δίκτυο για απευθείας αναγγελία βλάβης είτε σε προκαθορισμένο υπολογιστή είτε κεντρικά σε server και με τηλεφωνητή για αναγγελία μέσω τηλεφώνου ή κινητού.

Η εγκατάσταση θα είναι συμβατικού τύπου και θα περιλαμβάνει :

* Πίνακα συναγερμού με κονσόλα προγραμματισμού χειρισμών και ενδείξεων
* Πληκτρολόγιο εισόδου και χειρισμού
* Μαγνητικές επαφές (παγίδες θυρών) σε κάθε άνοιγμα του οικίσκου
* Εξωτερική σειρήνα με φανό
* Εσωτερική σειρήνα στο χώρο ελέγχου
* Δίκτυα σωληνώσεων – καλωδιώσεων
* Αισθητήρια/ανιχνευτές υπερθέρμανσης
* Αισθητήρια λειτουργίας μετασχηματιστή

Ο κεντρικός πίνακας συναγερμού θα τοποθετηθεί στο χώρο ελέγχου, μέσα σε ειδικό πλαστικό κουτί. Επίσης Θα τροφοδοτηθεί από το δίκτυο UPS και θα έχει επιπλέον και ενσωματωμένες μπαταρίες για την ανεξάρτητη λειτουργία του.

Όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης συνδέονται με τον πίνακα μέσω καλωδίου συναγερμού με συνδεσμολογία βρόγχου, δηλαδή κάθε συσκευή αποτελεί ξεχωριστή ζώνη. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε προγραμματισμός κατά την χρήση για αντίστοιχη ενεργοποίηση ή ακύρωση των επιθυμητών ζωνών. Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από επίτοιχο χειριστήριο στον εξωτερικό χώρο του οικίσκου κατάλληλα προστατευμένος από τις καιρικές συνθήκες.

## ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της ολοκλήρωσης της εγκατάστασης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τα αναγραφόμενα στην υφιστάμενη σύμβαση μεταξύ Πολυτεχνείου Κρήτης και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. . Στις υποχρεώσεις του είναι η προμήθεια, τοποθέτηση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, η σύνδεση και η διεκπεραίωση από πλευράς αιτήσεων και δικαιολογητικών της διαδικασίας έως και την πλήρη σύνδεση και ένταξη του συστήματος στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ενεργειακό συμψηφισμό.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της **ΔΕΔΔΗΕ και το Άρθρο 206 του Κώδικα ΜΝΔ και τους κανόνες** (όπως περιγράφονται και στην **«ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΤ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΝΗΣΙ» η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και Πολυτεχνείου)** **απαιτούν** στην έξοδο του φ/β σταθμού πριν τον Μετρητή 1, **Τοπικό σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου του φ/β σταθμού (ΤΣΕΕ-ΦΒ) βιομηχανικού τύπου μονάδα όπως PLC ή RTU,** προκειμένου να μπορεί ο φ/β σταθμός **να δέχεται σήματα, τόσο από το Τοπικό Σύστημα Ελέγχου νήσου Κρήτης, αλλά και το σύστημα Εποπτείας στην Αθήνα, αλλά και να υλοποιεί αυτόματα εντολές καθορισμού του μεγίστου επιτρεπόμενου ανά πάσα στιγμή φορτίου.**

Τα σήματα ΕΝΤΟΛΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ – ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ που μπορεί να καλύψει το Τοπικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου του Φ/Β θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ο παραπάνω εξοπλισμός αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου

Η σύνδεση του Φ/Β συστήματος σε δίκτυο μέσης τάσης καθώς και η εγκατάσταση της μετρητικής διάτασης παραγωγής, γίνεται σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του ΔΕΔΔΗΕ (όπως έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο από το ΔΕΔΔΗΕ) και όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα και τις προδιαγραφές :



*Τυπικό σχήμα σύνδεσης ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής*

*σε εγκατάσταση Χρήστη του Δικτύου ΜΤ, μέσω ιδιαίτερου μετασχηματιστή ισχύος*

Επίσης, όπως περιγράφονται και στα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια της ΔΕΗ, θα πρέπει να γίνουν :

1. Εγκατάσταση ενός ηλεκτρονικού μετρητή διπλής κατεύθυνσης-καταγραφής (εφεξής μετρητής 1) για τη μέτρηση της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας, o οποίος θα πρέπει να επιλεχτεί κατάλληλα για την ισχύ του σταθμού μεταξύ των εγκεκριμένων από το ΔΕΔΔΗΕ τύπων, στη θέση και το χώρο που έχει αμοιβαία συμφωνηθεί κατά την προμελέτη, καθώς και του αναγκαίου εξοπλισμού τηλεμετάδοσης. Ο ανωτέρω μετρητής εγκαθίσταται στην πλευρά χαμηλής τάσης του μετασχηματιστή ισχύος ΜΤ/ΧΤ της εγκατάστασης κατανάλωσης, στην έξοδο του φωτοβολταϊκού σταθμού, αμέσως μετά τους αντιστροφείς. Προ της εγκατάστασης του μετρητή θα πρέπει ο ανάδοχος να μεριμνήσει για τον έλεγχό του (και των μετασχηματιστών μέτρησης εφόσον απαιτούνται) στα εργαστήρια του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά την ενεργοποίηση του φωτοβλοταϊκού σταθμού το κιβώτιο του Μετρητή 1 θα σφραγίζεται από το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

2. Eγκατάσταση διάταξης προστασίας, η οποία θα επενεργεί στον αυτόματο διακόπτη της διασύνδεσης (ΑΔΔ) του φωτοβολταϊκού σταθμού (εν προκειμένω ο ΑΔΔ εγκαθίσταται στην πλευρά XT στα ανάντη του Μετρητή 1) και θα περιλαμβάνει:

- Ηλεκτρονόμο ορίων τάσης

- Ηλεκτρονόμο ορίων συχνότητας

- Ηλεκτρονόμο έναντι νησιδοποίησης σύμφωνα με τη μέθοδο RoCoF, Vector Shift ή άλλης ισοδύναμης με μέγιστο αποδεκτό χρόνο απόζευξης τα 5 sec

Οι ρυθμίσεις των ηλεκτρονόμων αυτών θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ. Το εν λόγω σύστημα προστασίας θα ασφαλίζεται από το ΔΕΔΔΗΕ, θα πρέπει δε στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που θα υποβληθεί να γίνεται εκτός των άλλων και ιδιαίτερη αναφορά στην καλή λειτουργία του και στις ρυθμίσεις των ηλεκτρονόμων.

3. Απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις του υπευθύνου για την εγκατάσταση μηχανικού που θα ζητηθούν από το ΔΕΔΔΗΕ.

Εάν κατά τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού διαπιστωθούν προβλήματα αρμονικών, έγχυσης συνεχούς ρεύματος στο Δίκτυο κλπ., ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. φίλτρα), που θα του υποδείξει ο ΔΕΔΔΗΕ, προς άρση των προβλημάτων αυτών.

Για τη σύνδεση του Φ/Β συστήματος στον υφιστάμενο Πίνακα Μέσης Τάσης της Πολυτεχνειούπολης, θα πρέπει να εγκατασταθεί μία επιπλέον κυψέλη αναχώρησης, όμοιου τύπου με τις ήδη εγκατεστημένες στον Υποσταθμό. Ο κατασκευαστής της κυψέλης, οι προδιαγραφές του προϊόντος και η όλη επέμβαση της εγκατάστασης της επιπλέον αναχώρησης θα πρέπει να γίνει ώστε ο κεντρικός πίνακας Μέσης Τάσης της Πολυτεχνειούπολης να αποτελεί μετά την εγκατάσταση της νέας κυψέλης ένα ενιαίο αισθητικά και λειτουργικά σύνολο.

Γενικά πρόκειται για αυτόματο διακόπτη ισχύος SF6 (Α.Δ.Ι) 24 kV, σταθερού ή συρόμενου τύπου, 630Α, 50/125kV, 12,5kA/1sec, με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας για την τάνυση των ελατηρίων, βοηθητικές επαφές και πηνία απόζευξης. Βοηθητική τάση λειτουργίας 230 Vac.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα, οδηγίες και πιστοποιήσεις κατά το χρόνο υποβολής. Σε περίπτωση που κάποιο πρότυπο, οδηγία, ή πιστοποίηση έχει αντικατασταθεί, ισχύει και απαιτείται εναρμόνιση με το νέο. Σε περίπτωση που το προϊόν συμμορφώνεται σε γενικότερα πρότυπα ή οδηγίες που περιλαμβάνουν τα ζητούμενα, θεωρείται ως αποδεκτό.

## ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Τα  Φ/Β Πλαίσια που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να είναι τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού πυριτίου, ίδιας ονομαστικής ισχύος και η οποία θα είναι τουλάχιστον 300Wp έκαστο.

Η συνολική μέγιστη αδειοδοτημένη ονομαστική ισχύς είναι 300 kWp. Ανάλογα την ισχύ του προσφερόμενου φωτοβολταϊκού πλαισίου, η προς εγκατάσταση ονομαστική ισχύς δεν πρέπει να μειωθεί παραπάνω από το 0.10% της μέγιστης.

Για τις ανάγκες του παρόντος, ως «ιδίων τύπου Φ/Β πλαίσια» ορίζονται τα Φ/Β πλαίσια που πρέπει σε σχέση με τα προσφερόμενα να:

* είναι ίδια τεχνολογίας (μονοκρυσταλλικού πυριτίου)
* είναι ιδίου κατασκευαστή
* έχουν τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις
* έχουν ίδιο αριθμό κυψελών (cells) ιδίων διαστάσεων, σε όμοια ηλεκτρολογική συνδεσμολογία μεταξύ τους
* ανήκουν στην ίδια σειρά, όπως προκύπτει από την επίσημη κατηγοριοποίηση του κατασκευαστή.

Τα Φ/Β Πλαίσια οφείλουν να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές ή ισοδύναμες πιστοποιημένες από αναγνωρισμένο φορέα:

* IEC 61215: Design qualification and type approval for crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules.
* ΙΕC 61730: Photovoltaic (PV) module safety qualification.
* IEC 61701: Salt Mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules.
* IEC 62716: Photovoltaic (PV) modules - Ammonia corrosion testing.
* IEC 62804: Photovoltaic (PV) modules – Test methods for the detection of potential-induced degradation (Class A ή category I,
* Να διαθέτουν «Declaration of conformity CE» του κατασκευαστή σύμφωνα με την 2014/30/EU.
* Εργοστασιακή Εγγύηση προϊόντος τουλάχιστον δέκα (10) ετών και εγγύηση απόδοσης διάρκειας τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ετών με ενεργειακή απόδοση τουλάχιστον 97% μετά το 1ο έτος λειτουργίας και απώλεια απόδοσης το πολύ 0,70% ανά έτος (από το 2ο έως το 25ο έτος). Στο 25ο έτος λειτουργίας η απώλεια της απόδοσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 83% της αρχικής ισχύος του Φ/Β πλαισίου.
* Τα πλαίσια θα διαθέτουν θετική ταξινόμηση ισχύος και θα πρέπει να παραδοθούν με ταξινόμηση κατηγορίας ρεύματος μέγιστου σημείου ισχύος.
* Το εργοστάσια παραγωγής θα διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά ή ισοδύναμα που θα έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των κάτωθι προϊόντων: ISO 9001, ISO 14001, ΟHSAS 18001

Στα ανωτέρω πιστοποιητικά θα πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα, η κατασκευάστρια εταιρία, η σειρά και ο τύπος του Φ/Β πάνελ και θα πρέπει η ημερομηνία έκδοσης τους να είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία πρώτης κατασκευής της σειράς και τύπου του πάνελ.

Τα προσφερόμενα Φ/Β πλαίσια χαρακτηρίζονται ως «ιδίου τύπου» αν πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά μπορεί να έχουν διαφορετική ονομαστική ισχύ (Wp), για λόγους που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην ταξινόμηση (sorting) λόγω flashing test.

Τα Φ/Β πλαίσια που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί εντός του τελευταία έτους.

Τα Φ/Β πλαίσια σε περίπτωση βλάβης ή με το πέρας της διάρκειας ζωής τους θα πρέπει να μπορούν να ανακυκλωθούν σε κέντρο ανακύκλωσης σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/EC και την αναδιατύπωση οδηγίας αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τον κανονισμό μεταφοράς αποβλήτων (1013/2006/EC).

Η **συνολική ονομαστική ισχύς** των προσφερόμενων Φ/Β πλαισίων θα πρέπει να είναι **τουλάχιστον ίση με 300 kWp**. Ανάλογα την ισχύ του προσφερόμενου φωτοβολταϊκού πλαισίου, η προς εγκατάσταση ονομαστική ισχύς δεν πρέπει να μειωθεί παραπάνω από το 0.10% της μέγιστης. Για την άμεση αντικατάσταση τυχών προβληματικών πάνελ, θα πρέπει επίσης να παραδοθούν **τουλάχιστον 22 εφεδρικά πάνελ όμοια με τα εγκατεστημένα**.

Τα Φ/Β πλαίσια εγκαθίστανται στην επιλεγμένη καθ’ υπόδειξη της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου διαθέσιμη ελεύθερη επιφάνεια, όπως φαίνεται στο σχετικό σχέδιο Γενικής Διάταξης της εγκατάστασης.

Η εγκατάσταση της κάθε στοιχειοσειράς θα γίνεται έτσι ώστε Φ/Β πάνελ με παρόμοιο ρεύμα (Impp) – όπως αυτό προκύπτει από το flash report του εργοστασίου - να εγκαθίστανται στην ίδια στοιχειοσειρά για να περιορίζονται οι απώλειες λόγω ηλεκτρικής ανομοιομορφίας (mismatch). Η διαλογή (shorting) των Φ/Β πάνελ θα γίνει με μέγιστη απόκλιση 2%.

Για την τοποθέτηση των Φ/Β πάνελ, θα πρέπει να συμπληρωθεί πίνακας αντιστοίχησης σειριακού αριθμού πάνελ και παλέτας με τη στοιχειοσειρά στην οποία ανήκει.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Φ/Β πλαισίων που απαιτείται κατ’ ελάχιστο να ικανοποιούνται είναι:

* Ισχύς Pmppstc ≥ 300W
* Τα πλαίσια θα διαθέτουν θετική ταξινόμηση ισχύος
* Θερμοκρασία λειτουργίας -40°C έως +85°C
* Τυπική θερμοκρασία Λειτουργίας Κυψέλης (NOCT) ≤45±2℃
* Θερμοκρασιακός συντελεστής μείωσης της ισχύος Pmax ≥ -0,40%/◦C
* Vmax = 1000V
* Αντοχή σε αεροπιέσεις 2400N/m²
* Αντοχή σε φορτίο χιονιού 5400N/m²
* Τουλάχιστον IP 66 ή καλύτερο. (Αφορά junction box και καλωδίωση Φ/Β πλαισίου).
* Στο κυτίο σύνδεσης (junction box) να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις (3) δίοδοι.
* Βύσματα σύνδεσης τύπου MC4. Εάν τα βύσματα των πάνελ είναι διαφορετικού τύπου γίνονται δεκτά αρκεί να είναι ίδιου τύπου και κατασκευαστή ανά ζευγάρι (π.χ μπορεί να είναι amphenol τα βύσματα στα πάνελ και Multicontact στον μετατροπέα. Τότε θα είναι αντίστοιχα amphenol τα βύσματα στα καλώδια από τη μεριά των πάνελ και multicontact από τη μεριά του μετατροπέα).
* Μέγιστες Διαστάσεις 1765mm x 1050mm.
* Το πάχος του πλαισίου να είναι μεταξύ 32 και 50 χιλιοστών.
* Βάρος ≤ 20 kg

Επιπρόσθετα θα πρέπει:

* Να υπάρχει εγχειρίδιο σωστής χρήσης.
* Η εταιρεία κατασκευής των φωτοβολταϊκών πλαισίων πρέπει να παρέχει το αρχείο τεχνικών χαρακτηριστικών του λογισμικού προσομοίωσης PVSyst (PAN file) για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να προταθεί πάνελ μεγαλύτερης ισχύος υπό την προϋπόθεση ότι το νέο σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί στην υφιστάμενη χωροθέτηση. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνει επαναδιαστασιολόγηση και βελτιστοποίηση απόδοσης από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις οδηγίες και την συννενόηση με Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

## ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Οι βάσεις στήριξης των Φ/Β πλαισίων θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο (κράμα ΑL 6005T6 ή 6005ΑΤ6). Όλες οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν για την συναρμολόγηση και τη στερέωση των πάνελ θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα Α4 (DIN 1.4401 / AISI 316) και θα πρέπει να φέρουν σύστημα ασφάλισης με τριβή (π.χ. περικόχλια DIN 6923, φλαντζωτά με οδόντωση, ροδέλες ασφαλείας γραναζωτές (αστεροειδής) DIN 9250), ενώ τα επιμέρους υλικά και μικροεξαρτήματα θα πρέπει να είναι ανοδιωμένου αλουμινίου ή ανοξείδωτου χάλυβα (DIN 1.4401 / AISI 316) .

Για την πιστοποίηση των βάσεων στήριξης του ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη τα μόνιμα φορτία, τις αναμενόμενες θερμοκρασιακές μεταβολές, το φορτίο χιονιού και το φορτίο ανέμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑ 1. Επιπλέον θα ληφθούν υπόψη τα δυναμικά φορτία όπως προκύπτουν βάσει του φάσματος σχεδιασμού του ισχύοντος Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού 2000 (ΕΑΚ-2000) με τις συμπληρώσεις του 2003. Η διαστασιολόγηση των μελών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑ 9.

Για τα Φ/Β πάνελς που εγκαθίστανται επί του εδάφους θα εξασφαλίζεται ότι η απόσταση του κάτω μέρους κάθε συστοιχίας πλαισίων από την τελική στάθμη του εδάφους θα είναι τουλάχιστον 50cm.

Οι βάσεις στήριξης θα έχουν την απαραίτητη σταθερή κλίση (βέλτιστη κλίση με βάση το χώρο εγκατάστασης) ως προς το οριζόντιο επίπεδο και Νότιο προσανατολισμό, οι οποίες θα θεμελιωθούν στο έδαφος. με την μέθοδο είτε:

Ο τρόπος στήριξης που θα επιλεγεί από τον ανάδοχο, θα τεκμηριώνεται στην προσφορά του με σχετική στατική επίλυση που θα κατατεθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του εδάφους από επιτόπια αυτοψία, από τα σχέδια και την υλοποίηση του πρόσφατου έργου εξυγίανσης του εδάφους καθώς και από την γεωτεχνική έρευνα και αξιολόγηση που θα συνοδεύει την παρούσα. Η γεωτεχνική αυτή έκθεση αναλύει τα εδαφικά χαρακτηριστικά του έργου της Β’ ΦΑΣΗΣ ΜΗΠΕΡ. Το εν λόγω έργο είναι πρόσφατο (γεωλογικά) και βρίσκεται σε πλησιόχωρη περιοχή εντός του γεωτεμαχίου, όπου και τα εδαφικά χαρακτηριστικά κατά το μάλλον ή ήττον είναι ενιαία.

Για τo σύστημα στήριξης των Φ/Β πάνελ προτείνεται η διαδικασία της «μπετόμπηξης» με διάτρηση οπών, τοποθέτηση πασσάλων και έγχυση σκυροδέματος. Η αγκύρωση τους θα πραγματοποιηθεί με έγχυτους πασσάλους από σκυρόδεμα ή κατάλληλο ένεμα, ανάλογα το σχεδιασμό του διαγωνιζόμενου. Οι πάσσαλοι θα είναι χάλυβα εν θερμό γαλβανισμένο μετά την κοπή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ηλεκτρική αγωγιμότητα της βάσης και του πασσάλου αγκύρωσης καθώς και η αποφυγή ηλεκτρολυτικών διαβρώσεων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ετών με χρήση διμεταλλικού ελάσματος ή πλάκας ανοξείδωτου χάλυβα στα σημεία επαφής με το αλουμίνιο.

Εάν προταθεί από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα διαφορετική λύση, η οποία απαιτεί ξεχωριστές αδειοδοτήσεις (π.χ. οικοδομική άδεια), η έκδοσή τους βαρύνει και είναι υποχρέωση του αναδόχου.

Κατά τη συναρμολόγηση των βάσεων άλλα και κατά τη τοποθέτηση των πάνελ, η σύσφιξη των κοχλιών-περικοχλίων θα πρέπει να γίνει με εργαλείο ελεγχόμενης ροπής (ροπόκλειδο και ροποκατσάβιδο) σύμφωνα με τις υποδείξεις σύσφιξης της στατικής μελέτης και του κατασκευαστή.

Η όλη εγκατάσταση των Φ/Β Πλαισίων – Συστημάτων Στήριξης – Βάσεων στήριξης θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να υπάρχει καλή απόκριση της εγκατάστασης σε θερμικές συστολές/διαστολές αλλά και σε σεισμούς.

Οι βάσεις στήριξης των Φ/Β πλαισίων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

* Τύπος βάσης: διπάσαλη βάση σειρών portrait με ελάχιστη απόσταση πάνελ από το έδαφος 50εκ.
* Κλίση βάσης: 25° ή βέλτιστη κλίση προσομοίωσης
* Υλικό βάσης: Ανοδιωμένο αλουμίνιο (κράμα AL 6005T6 ή 6005ΑΤ6).
* Υλικό βιδών: Ανοξείδωτος χάλυβας Α4
* Ασφάλεια βιδών: Σύστημα ασφάλισης με τριβή (π.χ. περικόχλια DIN 6923, φλαντζωτά με οδόντωση, ροδέλες ασφαλείας γραναζωτές (αστεροειδής) DIN 9250).
* Υλικό επιμέρους μικροεξαρτημάτων: Ανοδιωμένο αλουμινίου ή ανοξείδωτος χάλυβας.
* Βίδες στήριξης clamp Φ/Β πάνελ με σφυροκέφαλο κεφάλι ή παξιμάδι άμεσα αφαιρούμενες (όχι συρόμενες)
* Τύπος αγκύρωσης προτεινόμενος : Έγχυτοι πάσσαλοι από σκυρόδεμα ή κατάλληλο ένεμα (μπετόμπηξη)
* Υλικό πασσάλου: Xάλυβας εν θερμό γαλβανισμένος μετά την κοπή.
* Το εργοστάσια παραγωγής θα διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά ή ισοδύναμα που θα έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των κάτωθι προϊόντων: ISO 9001, ISO 14001.

## ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΑΣΗΣ

Για τη μετατροπή της συνεχούς τάσης των Φωτοβολταϊκών πλαισίων σε εναλλασσόμενη, έχουν επιλεγεί, ενδεικτικά, μετατροπείς τάσης ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον Ε.Ρ. 20kW, ίδιου κατασκευαστή και τύπου.

Οι μετατροπείς τάσης θα πληρούν τα ακόλουθα:

* Ονομαστική Ισχύς Ε.Ρ.: 20kW έως 60 kW
* Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς εισόδου Σ.Ρ.: 102% Pacn ή μεγαλύτερη
* Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος Vmax ≥ 1000V
* Τάση εξόδου 3x400VAC, 50Hz
* Μέγιστη απόδοση ≥98%, Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης≥97,4%
* THD≤3%
* Έξοδο για μεταφορά δεδομένων RS485 ή/και Ethernet ή/και LiYCY
* Προστασία τουλάχιστον IP 65 και να είναι κατάλληλοι για εγκατάστασης σε εκτεθειμένο εξωτερικό χώρο.
* Δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ≥ +60°C
* Τύπος ψύξης: μηχανικός (εξαναγκασμένη ψύξη με ανεμιστήρες)
* Να περιλαμβάνει χειροκίνητο διακόπτη Σ.Ρ. που θα απομονώνει στην είσοδό του και τον θετικό και τον αρνητικό πόλο.
* Να είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις της ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση Φ/Β Σταθμών στο Δίκτυο της Κρήτης.
* Να διαθέτει τα παρακάτω πιστοποιητικά: IEC 62109-1, IEC 62109-2,EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 ή ισοδύναμά τους
* Να είναι σύμφωνος με το πρότυπο DIN V VDE V 0126-1-1. Να υπάρχει επισύναψη με περιγραφή του τρόπου προστασίας από το φαινόμενο της νησιδοποίησης.
* Εγγύηση προϊόντος τουλάχιστον 5 έτη με δυνατότητα επέκτασης εγγύησης.
* Κατάλληλου ύψους ώστε να πληρούνται οι απαραίτητες απόστασης όδευσης καλωδιώσεων και ψύξης. Γίνεται αποδεκτό να χρησιμοποιηθούν μετατροπείς τάσης στο κάτω μέρος των οποίων ενσωματωμένο το κιβώτιο ασφαλειών και ο διακόπτης Σ.Ρ.
* Το εργοστάσια παραγωγής θα διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά ή ισοδύναμα που θα έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των κάτωθι προϊόντων: ISO 9001, ISO 14001.

Εναλλακτικά θα μπορεί να χρησιμοποιηθούν μετατροπείς τάσης διαφορετικής ονομαστικής ισχύος με την προυπόθεση ότι όλοι οι μετατροπείς είναι ίδιας ονομαστικής ισχύος. Η μέγιστη επιτρεπτή χρησιμοποιούμενη ισχύς είναι 60kW. Θα ακολουθηθούν οι οδηγίες και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή για την σωστή επίτοιχη ή επιδαπέδια στήριξη ή τοποθέτηση των μετατροπέων. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι ηλεκτρολογικοί υπολογισμοί και αλλαγές στους πίνακες Σ.Ρ. και Ε.Ρ. σύμφωνα με τις υποδείξεις και την συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολυτεχνείου.

Για την άμεση αντικατάσταση τυχών προβληματικών μετατροπέων τάσης (inverter), θα πρέπει επίσης να παραδοθεί **τουλάχιστον 1 εφεδρικός μετατροπέας τάσης όμοιος με τα εγκατεστημένα**.

## ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

**Καλώδια Σ.Ρ.**

* Τύπος Καλωδίου: [H1Z2Z2-K](https://www.tme.eu/gr/katalog/#search=Solarflex%C2%AE-X+H1Z2Z2-K) διπλής μόνωσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 50618:2014
* Διατομές: κατάλληλης διατομής ώστε η σχετική απώλεια ισχύος να μην υπερβαίνει το 1%
* Χρώμα: μαύρο & κόκκινο
* Εύκαμπτο
* Αντοχή σε UV ακτινοβολία και περιβαλλοντικές συνθήκες
* Ελεύθερο αλογόνου
* Εύρος θερμοκρασίας από -40° έως 90°C

**Καλώδια Ε.Ρ. Χ.Τ.**

* Τύπος Καλωδίου: J1VV-R και J1VV-S
* Διατομές: κατάλληλης διατομής ώστε η σχετική απώλεια ισχύος να μην υπερβαίνει το 1%
* Ονομαστική τάση: 600/1000V
* Σύμφωνα με τον IEC 60502-1 ή ΕΛΟΤ 843, ΕΛΟΤ 563
* Κατάλληλα για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο.

**Καλώδια Ε.Ρ. Μ.Τ**.

* Τύπος Καλωδίου: 4 καλώδια (3 ενεργά + 1 εφεδρικό) τύπου 2XSY (CU/XLPE/PVC), για ονομαστική τάση λειτουργίας 20 KV, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, IEC 502/83 ή IEC 60502-1
* Υλικό αγωγού : Χαλκός
* Αριθμός πυρήνων : 1
* Κατηγορία αγωγού : 2 , πολύκλωνοι
* Μόνωση πυρήνα : XLPE (VPE)
* Διατομές: κατάλληλης διατομής (ελάχιστη 1x95mm2)
* Ονομαστική τάση: 12kV/20kV
* Εξωτερική επένδυση: PVC
* Κατάλληλα για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο.

**Σωλήνες οδεύσεως**

* Σωλήνες HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) κατά ΕΝ 61386-24
* Ειδικά για υπόγεια εγκατάσταση (άμεσος ενταφιασμός) και στο περιβάλλον (προστασία UV).
* Προστασία από τρωκτικά
* Διπλού δομημένου τοιχώματος
* Θερμοκρασία χρήσεως από –5οC
* Αντοχή συμπίεσης: 750Nt
* Βαθμός στεγανότητας : ΙP44 (θα χρησιμοποιηθούν οι μούφες που προτείνει ο κατασκευαστής για την διατήρηση της στεγανότητας)
* Τερματισμός σωλήνων στα κουτιά με κατάλληλο ρακόρ.
* Τερματισμός σωλήνων σε σημεία εξόδου καλωδίων μέσω ειδικού θερμοσυστελλόμενου ή σιλικόνης σφράγισης σωλήνων καλωδιώσεων ή υγρού μίγματος γύψου και στουπιών.

**Κανάλια Σ.Ρ. και Ε.Ρ. στις βάσεις:**

* Μεταλλικά κανάλια τύπου πλέγματος κατάλληλων διατομών.
* Υλικό: Ανοδιωμένο αλουμίνιο ή εν θερμώ γαλβανισμένος χάλυβας ή ανοξείδωτος χάλυβας.

**Βύσματα Σ.Ρ.**

* Βύσματα σύνδεσης ακριβώς ίδιας εταιρίας και τύπου με τα βύσματα των Φ/Β πλαισίων για τη διασύνδεση με τα πάνελ.

**Σημάνσεις**


Καλωδιώσεις:

* Σήμανση ονομασίας σε τυπωμένη θερμοσυστελλόμενη κυλινδρική ετικέτα, κατάλληλη για εξωτερική χρήση (αντοχή στη διάβρωση από UV, υγρασία και θερμοκρασία)
* Προειδοποιητική ένδειξη για την αποφυγή αποσύνδεσης υπό φορτίο όπως ορίζουν τα πρότυπα.

Πίνακες Σ.Ρ./Ε.Ρ. και Σωληνώσεις - Κανάλια καλωδίων:

Οι πίνακες Σ.Ρ. και Ε.Ρ., οι σωληνώσεις, τα κανάλια καλωδιώσεων και η περίφραξη θα πρέπει να φέρουν όλες τις προειδοποιητικές ενδείξεις όπως ορίζονται από τα πρότυπα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Ενδεικτικά δίδονται τα παρακάτω παραδείγματα:



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

**Ασφαλειοδιακοπτικό υλικό Σ.Ρ.**

* Τύπος Βάσης: Ασφαλειοαποζέυτης 2 x 10x38mm 1000V DC (στην περίπτωση που ενσωματώνονται στον inverter δεν απαιτείται)
* Ασφάλεια: τήξεως 10x38mm gPV, κατάλληλα διαστασιολογημένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΦΒ πλαισίων.
* Θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να είναι σύμφωνες με τα πρότυπα Low voltage directive No. 2014/35/EU, EMC directive No. 2014/30/EU, RoHS directive 2011/65/EC, EN 60269-1:2007.

**Διακοπτικό υλικό E.Ρ. μετατροπέα τάσης (inverter)**

* Τύπος: Τετραπολικός διακόπτης φορτίου με περιστροφικό χειριστήριο, κατάλληλα διαστασιολογημένοι σύμφωνα με τους κανονισμούς.
* Θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να είναι σύμφωνες με τα πρότυπα Low voltage directive No. 2014/35/EU, EMC directive No. 2014/30/EU, EN 60947-1: 2007/A1:2010 + A2:2014, EN 60947-3: 2008/A1:2012.

**Ασφαλιστικό υλικό Ε.Ρ. Πίνακα Ζεύξης Ε.Ρ.**

* Τύπος: MCB Type B, τετραπολικοί αυτόματοι διακόπτες, κατάλληλα διαστασιολογημένοι σύμφωνα με τους κανονισμούς, Icu>10kA

(σε περίπτωση που προταθεί inverter με έξοδο >63A θα μπει κατάλληλο ασφαλειοδιακοπτικό υλικό που θα πρέπει να υποβληθεί σαν ισχύ και συμμορφούμενο με τα πρότυπα 5.24 έως και 5.28 των Φ.Σ. για αυτόματους διακόπτες ισχύος και σήμανση CE)

* Θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να είναι σύμφωνες με τα πρότυπα IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60664-1.

**Αυτόματοι διακόπτες ισχύος E.Ρ. Πίνακα Ζεύξης Ε.Ρ.**

* Τύπος: Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος με θερμομαγνητική μονάδα προστασίας
* Θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να είναι σύμφωνες με τα πρότυπα Low voltage directive No. 2014/35/EC, EMC directive No. 2014/30/EC, EN 60947-1: 2007/A1:2001 + A2:2014, , EN 60947-2: 2006/A1:2009 + A2:2013, EN 60947-3: 2009/A1:2012 + A2:2015.

## ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Περιλαμβάνονται οι Πίνακες Μέσης Τάσης, οι μετασχηματιστές Ανύψωσης, οι Πίνακες Χαμηλής Τάσης και Αυτοματισμού, οι Η/Μ εγκαταστάσεις του υποσταθμού και τα UPS.

Στο χώρο του υποσταθμού θα τοποθετηθούν όλες οι απαραίτητες πινακίδες σήμανσης σε όλους τους χώρους εσωτερικά και εξωτερικά και στα πεδία μέσης και χαμηλής τάσης και στον μετασχηματιστή.

### **Πίνακας Μέσης Τάσης**

Ο εξοπλισμός του νέου Πίνακα Μέσης Τάσης είναι σύμφωνος τουλάχιστον με τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα:

|  |  |
| --- | --- |
| IEC 62271-200 | AC metal-enclosed switchgear and control gear for rated voltages above 1 kV  and υp to and including 54 kV  (old IEC Number: 60298) |
| IEC 62271- 103 | ΜV switches  (old IEC Number: 60265) |
| IEC 62271-102 | AC disconnectors and earthing switches  (old IEC Number: 60129) |
| IEC 62271-001 | Common clauses for ΜV switchgear and control gear  (old IEC Number: 60694) |
| IEC 62271-105 | ΜV AC switch-fuse combinations  (old IEC Number: 60420) |
| ΙEC 62271-100 | ΜV AC circuit breakers  (old IEC Number: 60056) |
| IEC 60470 | Current Contactors and insertion contactors |
| IEC 62271-103 | Switch disconnectors |
| ΙΕΕΕ 693 | Seismic qualification testing of the switchgear |
|  |  |

Τα γενικά τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι :

|  |  |
| --- | --- |
| Ονομαστική τάση | 24 kV |
| Τάση λειτουργίας | 20 kV |
| Ονομαστική συχνότητα | 50 Hz |
| Ονομαστική τάση αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα (1min) | 50 kV |
| Ονομαστική αντοχή κρουστικής τάσης | 125 kV |
| Ονομαστική αντοχή ρεύματος βραχυκύκλωσης | 12,5 kA/1s, 31 kA peak |
| Ονομαστική ένταση κύριων ζυγών (40οC) | 630 A |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | -5 to +40 oC |
| Σχετική υγρασία εγκατάστασης | 95% |
| Βαθμός προστασίας έναντι επαφής εξωτ. περιβλήματος | IP 3X |
| Εσωτ. βαθμός προστασίας έναντι επαφής | IP 2X |
| Βοηθητική τάση ελέγχου & σημάνσεων | 220 VAC |

Περιλαμβάνει τον παρακάτω κύριο εξοπλισμό:

* Τρεις μπάρες χαλκού 630 Α.
* Τρεις (3) χωρητικούς καταμεριστές παρουσίας τάσεως με τις αντίστοιχες λυχνίες.
* Τρία (3) Αλεξικέραυνα γραμμής 21kV / 10KA
* Υποδοχές για τη σύνδεση τριών (3) μονοπολικών καλωδίων μέχρι 240mm2.
* Αποζεύκτη SF6 24kV, 630A 50/125kV,16kA/1sec με μηχανισμό λειτουργίας για χειροκίνητους χειρισμούς ,σε κοινό κέλυφος με γειωτή.
* Αυτόματο διακόπτη ισχύος SF6 (Α.Δ.Ι) 24 kV, σταθερού ή συρόμενου τύπου, 630Α, 50/125kV, 12,5kA/1sec, με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας για την τάνυση των ελατηρίων, βοηθητικές επαφές και πηνία απόζευξης. Βοηθητική τάση λειτουργίας 230 Vac.
* Βοηθητικές επαφές αποζεύκτη φορτίου
* Γειωτή καλωδίων με ικανότητα ζεύξεως στο βραχυκύκλωμα (MAKE PROOF).
* Κλειδαριά ασφαλείας για την θέση OFF.
* Κλειδαριά ασφαλείας για ενεργοποίηση του γειωτή και ταυτόχρονη απελευθέρωση της πόρτας.
* Ηλεκτρονόμο (Η/Ν) δευτερογενούς προστασίας, ηλεκτρονικού τύπου με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την πλήρη και σωστή λειτουργία του, σε συνεργασία με τον Αυτόματο Διακόπτη Ισχύος.
* Θερμαντική αντίσταση για την αποφυγή δημιουργίας υδρατμών.
* Ο πίνακας διαθέτει μετασχηματιστές τάσης και ρεύματος που χρησιμοποιούνται από το ρελέ μέσης τάσης για την προστασία του υποσταθμού.
* Από τους μετασχηματιστές τάσης και ρεύματος τροφοδοτείται πολυόργανο ηλεκτρικών μεγεθών, ανεξάρτητο από το ρελέ προστασίας, για την μέτρηση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών της παραγόμενης τάσης.

Ο πίνακας ΜΤ αποτελείται από ξεχωριστά προκατασκευασμένα πεδία, που περιέχουν το διακοπτικό εξοπλισμό. Υπάρχει διαχωρισμός των πεδίων μεταξύ τους μέχρι το ύψος των κυρίων μπαρών.

Η κατασκευή θα είναι βιδωτή, χωρίς ηλεκτροσυγκολλήσεις και με ηλεκτροπονταρίσματα μόνο σε κατ΄ εξαίρεση σημεία, όπως πχ. οι ενισχύσεις των πορτών.

Το μεταλλικό περίβλημα θα κατασκευαστεί από στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 2 -2.5 mm, θερμογαλβανισμένη (hot dip / IEN 10327) καθ΄ ολοκληρία, χωρίς σκελετό από μορφοσίδερο (envelope type). Το σύστημα θα είναι αυτοφερόμενο και αυτοστήριχτο.

Η εξωτερική βαφή, όπου απαιτείται, γίνεται με τη χρήση σκόνης εποξικού πολυεστέρα (ηλεκτροστατική βαφή).

Κάθε πεδίο θα κωδικοποιείται με τη χρήση ενδεικτικών πινακίδων που αναφέρουν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του αλλά και το είδος λειτουργίας του (πεδίο εισόδου, εξόδου, προστασίας κλπ.).

Η κατασκευή των πεδίων θα είναι τέτοια, ώστε η θέση του διακοπτικού εξοπλισμού να είναι ορατή από την μπροστινή πλευρά του πίνακα, απ’ όπου γίνεται και ο χειρισμός του.

Η γενική διάταξη του εσωτερικού χώρου του πεδίου θα επιτρέπει την εύκολη προσπέλαση στα ακροκιβώτια ΜΤ για τη σύνδεση και αποσύνδεσή τους, χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση ηλεκτρικών εξαρτημάτων και με χρήση κοινών εργαλείων.

Ο πίνακας θα συνοδεύεται από ολοκληρωμένο φάκελο τεκμηρίωσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

* Μονογραμμικά σχέδια (σε χαρτιά Α4 ή/και CD)
* Σχέδια όψεων, κατόψεων, πλαγίων όψεων υπό κλίμακα, με τα βάρη κάθε πεδίου, τις ακριβείς θέσεις εισόδου των καλωδίων και τις θέσεις των κοχλιών δεσίματος των πεδίων στις βάσεις τους, σε Α4
* Συνδεσμολογικά κυκλωματικά σχέδια αυτοματισμού, προστασίας και μετρήσεων (σε χαρτιά Α4 ή/και CD)
* Λίστα κλεμμών
* Πρωτόκολλα των δοκιμών σειράς (ή έκθεση δοκιμών) που έχουν εκτελεστεί από τον κατασκευαστή του πίνακα σε πρωτότυπη ενυπόγραφη έκδοση
* Φυλλάδια των κατασκευαστών υλικού για όλα τα κύρια και δευτερεύοντα είδη.
* Οδηγίες χρήσης των διακοπτικών στοιχείων ΜΤ
* Οδηγίες προγραμματισμού - ρύθμισης των ηλεκτρονόμων προστασίας και των πολυοργάνων καθώς και οι χαρακτηριστικές καμπύλες προστασιών, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλειών τήξης ΜΤ
* Περιγραφή των μανδαλώσεων
* Βασικές οδηγίες συντήρησης
* Βασικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις για την εγκατάσταση, μεταφορά, χρήση και αποθήκευση
* Τιμές ρύθμισης των προστασιών και γενικά όλων των βαθμονομημένων στοιχείων

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ρυθμίσεις | Με καθυστέρηση ορισμένου χρόνου σε βήματα | Με καθυστέρηση αντιστρόφου χρόνου |
| Έναντι υπερέντασης | Ι>0,10…5Ιn  t = 0,05…300 s | Ι>0,10…5Ιn  Σύμφωνα με τις καμπύλες |
| Έναντι βραχυκυκλώματος | I>>0,10…40In  t = 0,05…300 s |  |
| Έναντι πολύ μεγάλου βραχυκυκλώματος | I>>>0,10…40In | - |
| Έναντι διαρροής  προς γη | Io>1…500%In  t = 0,05…300 s | - |

Για την προστασία του προσωπικού ο ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα τοποθετήσεις στον χώρο του πίνακα Μέσης Τάσης τα εξής :

1. **Μονωτικό ελαστικό δάπεδο για την πρόληψη από ηλεκτροπληξία**

* Ειδικά σχεδιασμένο ελαστικό δάπεδο από καουτσούκ για χρήση μπροστά σε πίνακες ή εξοπλισμό υψηλής τάσης για προστασία του προσωπικού από ηλεκτροπληξία
* Προδιαγραφές απαιτήσεων του IEC 61111 ή IEC 60243-1 με σήμανση CE Class 2 και

1. **Γάντια ηλεκτρολόγου class 2 20kV**

* Προμήθεια μονωτικών γαντιών (insulating gloves) μέσης τάσης σύμφωνα με την οδηγία 89/686/ΕΟΚ με σήμανση CE και σύμβολο προστασίας από ηλεκτρικούς κινδύνους (διπλό τρίγωνο)
* Πρότυπα EN 60903:2003
* Ηλεκτρομαγνητική κλάση 2 RC

1. **Δοκιμαστική συσκευή ύπαρξης τάσης 10-36KV**

* Ηλεκτρονική συσκεύη ανίχνευσης τάσης απευθείας επαφής προσαρμοσμένη σε αντίστοιχο κοντάρι (το οποίο περιλαμβάνεται)
* Με σήμανση CE και σύμβολο προστασίας από ηλεκτρικούς κινδύνους (διπλό τρίγωνο)
* Τάση από 10 εως 36KV
* Αυτοδιεγειρούμενη ηχητική σήμανση όταν εντοπιστεί τάση
* Συμπεριλαμβάνονται και οι μπαταρίες

Στον υφιστάμενο υποσταθμό διανομής του Πολυτεχνείου θα εγκατασταθεί μία νέα κυψέλη αναχώρησης με αυτόματο διακόπτη ισχύος. Οι προδιαγραφές της νέας κυψέλης θα είναι όμοιες με τις προδιαγραφές των υφιστάμενων κυψελών .

Η αναβάθμιση του κεντρικού υποσταθμού ανατέθηκε και εκτελέστηκε μετά από διαγωνισμό κατά το παρελθόν σε ανάδοχο και πλέον έχει ολοκληρωθεί τεχνικά. Ο ανάδοχος χρησιμοποίησε πεδία Μ/Τ της εταιρείας Schneider.

Η εμφάνιση της κυψέλης αλλά και η όλη εγκατάσταση εντός του υποσταθμού θα γίνει έτσι ώστε ο υφιστάμενος υποσταθμός μετά την εγκατάσταση και της νέας κυψέλης να αποτελεί ένα ενιαίο λειτουργικά και αισθητικά σύνολο.

### **Μετασχηματιστής Ανύψωσης Τάσης 0.4/20kV**

Θα χρησιμοποιηθεί Μετασχηματιστής ανύψωσης τάσης 0.4/20kV Ξηρού τύπου 400KVA, Χαμηλών απωλειών, κατάλληλος για συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θα εγκατασταθεί εντός του οικίσκου του υποσταθμού, με τα εξής χαρακτηριστικά :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Τύπος | - | ΞΗΡΟΥ Τύπου (Χυτοριτίνης) | | Ξηρού τύπου χαμηλών απωλειών κατάλληλοι για χρήση σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας | |
| Ον. Ισχύς | kVA | 400 |
| Τύλιγμα Πρωτεύοντος | KV | 20 |
| Τύλιγμα δευτερεύοντος | KV | 0,4 |
| Συχνότητα | Hz | 50 |
| Ρύθμιση τάσης εκτός φορτίου | % | ± 2 x 2,5 |
| Μέγιστο όριο μερικής εκφόρτισης (Partial discharge measurement) | pC | Μικρότερο του 10 |
| Τύπος ψύξης | - | ΑΝ |
| Σύνδεση πρωτεύοντος | - | Delta |
| Σύνδεση δευτερεύοντος | - | Star |
| Συνδεσμολογία | - | Dyn11 |
| Απώλειες κενής λειτουργίας , P0 | W | 750 |
| Απώλειες φορτίου , Pk | W | 5500 |
| Τάση βραχυκυκλώσεως , Vcc 75°C | % | 6 |
| Κλάση μόνωσης τυλιγμάτων | - | F/F |
| Είδος εγκατάστασης (εσωτερικός χώρος) | IP | 00 |
| Υλικό τυλιγμάτων | - | AL/AL |
| Περιβάλλον φωτιάς  EN 60076 | - | F1 |
| Κλιματολογικές συνθήκες EN 60076 | - | C2 |
| Κλάση περιβάλλοντος  EN 60076 | - | E2 |

Οι απώλειες σιδήρου και χαλκού θα είναι το δυνατόν χαμηλές και πιστοποιημένες από ανεξάρτητο φορέα ή ολόκληρος ο μετασχηματιστής θα διαθέτει πιστοποίηση.

Ο μετασχηματιστής θα είναι εναρμονισμένος με τα εξής πρότυπα :

* BS ΕΝ 60076-11:2004 – Power transformers-Dry type transformers.
* ΕΝ 50588-1:2017
* EU 548/2014 - Commission regulation (EU) for small, medium and large power transformers.

Θα εγκατασταθεί σύστημα επιτήρησης της θερμοκρασίας του μετασχηματιστή του υποσταθμού. Προβλέπονται 3 ανεξάρτητα αισθητήρια μέτρησης για κάθε ένα από τα τυλίγματα του μετασχηματιστή και ένα τέταρτο αισθητήριο για την επιτήρηση της θερμοκρασία του χώρου. Το σύστημα επιτήρησης θα ελέγχει το σύστημα τεχνητού αερισμού του χώρου του μετασχηματιστή και θα σημαίνει συναγερμό σε περίπτωση υπέρβασης της θερμοκρασίας σε δύο επίπεδα. Σε επίπεδο προειδοποίησης, όπου ο χρήστης πρέπει να λάβει γνώση της υπέρβασης και σε επίπεδο απενεργοποίησης, όπου γίνεται αυτόματα απόζευξη του μετασχηματιστή τόσο από την μέση όσο και από την χαμηλή τάση. Σε κάθε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος επιτήρησης της θερμοκρασίας, σε οποιοδήποτε από τα δύο επίπεδα, θα απαιτείται επέμβαση του χρήστη για την επιστροφή στην κανονική λειτουργία

Θα εγκατασταθεί σύστημα αερισμού, που θα ελέγχεται από την μονάδα επιτήρησης της θερμοκρασίας. Το σύστημα αερισμού θα εξασφαλίζει ότι η ανύψωση της θερμοκρασίας του χώρου εγκατάστασης του μετασχηματιστή δεν θα υπερβαίνει περισσότερο από 5οC την θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Η αναρρόφηση του αέρα που θα χρησιμοποιείται για την ψύξη του χώρου εγκατάστασης του μετασχηματιστή θα γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη αναρρόφηση σκόνης. Θα εγκατασταθεί φίλτρο στα στόμια λήψης νωπού αέρα, το επίπεδο καθαριότητας του οποίου θα είναι εύκολα ελεγχόμενο. Σε διαφορετική περίπτωση θα εγκατασταθεί σύστημα επιτήρησης της καθαρότητας των φίλτρων με αισθητήριο επιτήρησης διαφορικής πίεσης και σήμανση στο σύστημα αυτοματισμού του υποσταθμού.

### **Πίνακες Χαμηλής Τάσης**

Στους χώρους ελέγχου του υποσταθμού και σε εξωτερικούς χώρους εγκαθίστανται Πίνακες Χαμηλής Τάσης 3Χ400VAC/50Hz.

Οι πίνακες χαμηλής τάσης εντός του οικίσκου θα είναι αυτοστήρικτοι βαθμού προστασίας ΙΡ20. Τα καλώδια θα εισέρχονται αποκλειστικά από κάτω, με την χρήση κατάλληλων στεγανών διελεύσεων. Δεν θα είναι δυνατή η είσοδος ζωυφίων και μικρών ζώων στον πίνακα.

Οι βοηθητικοί πίνακες που εγκαθίστανται στον υποσταθμό (κτιριακών φορτίων) θα είναι επίτοιχοι, μεταλλικοί, βαθμού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ44. Τα καλώδια θα εισέρχονται αποκλειστικά από κάτω, με την χρήση κατάλληλων στεγανών διελεύσεων.

Οι πίνακες που εγκαθίστανται σε εξωτερικούς χώρους θα έχουν προστασία τουλάχιστον ΙΡ56 και θα είναι πoλυεστερικοί κατάλληλοι για μόνιμη τοποθέτηση σε παραθαλλάσιο περιβάλλον.

Θα διαθέτουν κλειδαριά και τερματικό διακόπτη σήμανσης ότι η θύρα δεν είναι σωστά κλεισμένη.

Τα καλώδια θα εισέρχονται στον πίνακα αποκλειστικά από κάτω, με την χρήση στυπιοθλιπτών, κατάλληλων για μόνιμη εξωτερική εγκατάσταση.

Ακόμη και στην περίπτωση που η θύρα του πίνακα είναι ανοικτή, δεν θα είναι δυνατή η επαφή με στοιχεία υπό τάση. Δεν απαιτείται η κατασκευή μετώπης.

### **Η/Μ εγκαταστάσεις Οικίσκου Υποσταθμού**

Ο οικίσκος του υποσταθμού θα διαθέτει πλήρη εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, εγκατάσταση απορροής ομβρίων, αντικεραυνική προστασία, πυρανίχνευση, πυροσβεστήρες, σύστημα συναγερμού, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης όλου του πάρκου και σύστημα κλιματισμού του χώρου ελέγχου.

**Ισχυρά – Ασθενή ρεύματα**

Ο οικίσκος του υποσταθμού θα περιλαμβάνει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση με στεγανά φωτιστικά σώματα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, όλα τύπου led και στεγανό διακοπτικό υλικό.

Ο φωτισμός στους εσωτερικούς χώρους του οικίσκου θα υλοποιηθεί με στεγανά φωτιστικά τύπου led φωτεινότητας κατάλληλης για την επίτευξη του απαιτούμενου φωτισμού ανά χώρο (500lux). Τα φωτιστικά εξωτερικού χώρου που θα εγκατασταθούν υπεράνω των θυρών των χώρων κάθε υποσταθμού θα είναι κατάλληλα για εξωτερική τοποθέτηση, μεταλλικά ή από πλαστικό κατάλληλο για έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, με λαμπτήρες τεχνολογίας LED κατάλληλης φωτεινότητας (1000-1600lm).

Υπεράνω των θυρών, στο εσωτερικό των χώρων, θα εγκατασταθούν αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας, σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο Πυρασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 1838, κατάλληλα για εγκατάσταση σε βιομηχανικό περιβάλλον, που εξασφαλίζουν φωτισμό για τουλάχιστον 90min από την διακοπή της τροφοδοσίας τους με ηλεκτρική ισχύ.

Όλα τα φωτιστικά (εκτός από τα ασφαλείας) θα ελέγχονται χειροκίνητα με στεγανούς επίτοιχους διακόπτες από το εσωτερικό του οικίσκου.

Στις κολώνες που θα εγκατασταθούν οι κάμερες ασφαλείας θα τοποθετηθούν δύο προβολείς ανά κολώνα (σύνολο 12 τμχ τουλάχιστον), led, 9000lumen , IP65, γωνία δέσμης 120 μοίρες, ψυχρού χρώματος, με πιστοποιητικά Ce και ROHS ή άλλα ισοδύναμα. Επιπρόσθετα των παραπάνω θα τοποθετηθούν τέσσερεις (4) προβολείς στις γωνίες εξωτερικά και πάνω στον οικίσκο. Όλοι οι προβολείς θα ελέγχονται από διακόπτες επίτοιχους ή από ασφάλειες στον πίνακα εσωτερικά του οικίσκου.

Σε όλους τους χώρους του οικίσκου, προβλέπεται η εγκατάσταση τουλάχιστον 3 διπλών πριζών επίτοιχων λήψεων RJ45 8 επαφών, κατηγορίας 6, να πληρούν τις προδιαγραφές ΕΙΑ-TIA 568, με υλοποίηση IDC (όχι τερματικοί ακροδέκτες με βίδες) καθώς και αναμονή εξωτερικά για wi fi για μελλοντική μόνιμη ή προσωρινή σύνδεση εξοπλισμού Ethernet ή τηλεφώνου ΙΡ από το προσωπικό του Πολυτεχνείου. Θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο utp κατηγορίας 6, λήψεις κατάλληλες για βιομηχανικό περιβάλλον και θα τερματιστούν σε ιδιαίτερο patch panel στον πίνακα αυτοματισμού, από όπου και θα είναι δυνατή η σύνδεσή τους με το τοπικό Ethernet switch του υποσταθμού.

**Απορροή Όμβριων**

Στην οροφή του οικίσκου του υποσταθμού εγκαθίστανται 2 σιφώνια απορροής ομβρίων. Τα όμβρια που συλλέγονται από την οροφή των υποσταθμών οδηγούνται μέσω γαλβανισμένων χαλύβδινων σωλήνων διαμέτρου τουλάχιστον 2 ½’’ στον περιβάλλοντα χώρο του υποσταθμού όπου και απορρέουν ελεύθερα.

**Αντικεραυνική προστασία**

Ο οικίσκος του υποσταθμού θα διαθέτει ακίδες σύλληψης στην οροφή τους που θα συνδεθούν με το ενιαίο σύστημα γείωσης μέσω λυόμενου συνδέσμου μέσω αγωγού από γαλβανισμένο χάλυβα Φ10.

**Πυρανίχνευση – Πυροσβεστήρες**

Όλα τα προιόντα και οι συσκευές Πυρασφαλείας θα είναι βάση των ισχυόντων προτύπων και κανονισμών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στον οικίσκο θα εγκατασταθούν :

* Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 21A-113B-C
* Πυροσβεστήρες CO2, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55B-C
* Σύστημα πυρανίχνευσης με ανιχνευτές καπνού και θερμοδιαφορικούς και φαροσειρήνα εξωτερικού χώρου, όλα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ-54., Εγκαθίσταται επίσης φωτεινός επαναλήπτης υπεράνω των θυρών των αντίστοιχων χώρων.
* Όλοι οι πυρανιχνευτές και ο πίνακας θα είναι συμβατικού τύπου.
* Ο πίνακας πυρασφαλείας θα διαθέτει δικούς του συσσωρευτές και δυνατότητα λειτουργίας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για τουλάχιστον 90 λεπτών χωρίς ηλεκτρική τροφοδοσία. Δεν θα μπορεί να γίνει επαναφορά του συστήματος σε περίπτωση σήμανσης συναγερμού αν δεν γίνει επίσκεψη στον συγκεκριμένο χώρο.
* Το σήμα σήμανσης πυρασφαλείας συναγερμού αλλά και το σήμα σφάλματος του συστήματος πυρανίχνευσης θα μεταφέρονται στο κεντρικό σύστημα ασφαλείας αλλά και σε συσκευή τηλεφωνητή.

**Σύστημα Συναγερμού-Παρακολούθησης (CCTV)**

Προβλέπεται η εγκατάσταση τουλάχιστον 8 συνολικά καμερών ασφαλείας για την επιτήρηση του συλλεκτικού πεδίου. Δύο (2) κάμερες θα εγκατασταθούν επί του οικίσκου του υποσταθμού και οι υπόλοιπες θα εγκατασταθούν επί μεταλλικών ιστών ύψους 4 μέτρων εντός της περίφραξης του σταθμού, ώστε να εξασφαλίζεται η μη προσέγγισή τους εξωτερικά.

Οι κάμερες θα έχουν τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές :

* δυνατότητα τηλεχειρισμού zoom, pan and tilt
* IP 65
* αντιβανδαλιστική προστασία ΙΚ10
* ανίχνευση κίνησης τεχνολογίας ΙΡ
* 4 MP
* θα έχουν ενσωματωμένο σύστημα νυκτερινού φωτισμού με υπέρυθρες ή θα έχουν πιστοποίηση για λειτουργία στο απόλυτο σκοτάδι (επίπεδο φωτισμού 0 Lux)

Στον οικίσκο του υποσταθμού, μέσα στο rack θα εγκατασταθεί η μονάδα χειρισμού και αποθήκευσης των καταγραφών των καμερών με τα εξής χαρακτηριστικά :

* Δικτυακό καταγραφικό (NVR) για τουλάχιστον 8 κάμερες,
* θα συνδέεται στο τοπικό δίκτυο
* θα έχει συνδεδεμένους 2 SATA HDD τουλάχιστον 6 TB.
* καταγραφή έως και 12 MP
* Σε υπολογιστή που θα υποδείξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών θα εγκατασταθεί το σχετικό λογισμικό παρακολούθησης, χειρισμού και καταγραφής.
* Όλες οι απαιτούμενες άδειες λογισμικού που απαιτείται για την παραμετροποίηση και την λειτουργία του συστήματος θα εκδοθούν στο όνομα του Πολυτεχνείου Κρήτης και θα παραδοθούν σε αυτή με την παράδοση του σταθμού.
* Το σύστημα παρακολούθησης θα μπορεί να αποστείλει εικόνα από οποιαδήποτε κάμερα σε απομακρυσμένο τερματικό (υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο tablet Android ή iphone), μέσω διαδικτύου, εξασφαλίζοντας παράλληλα το απαραβίαστο της επικοινωνίας.
* Αντίστοιχα θα μπορεί να γίνεται χειρισμός των καμερών από απομακρυσμένο τερματικό.
* Το σύστημα παρακολούθησης θα είναι σε θέση να αποστείλει προγραμματιζόμενα μηνύματα που αφορούν την λειτουργία του συστήματος σε τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις που θα υποδείξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα το απαραβίαστο της επικοινωνίας.
* Η τροποποίηση των τηλεφώνων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων θα μπορεί να γίνει από το προσωπικό λειτουργίας χωρίς να απαιτείται κάποιας μορφής επέμβαση του εγκαταστάτη.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί για την δήλωση στις αρμόδιες αρχές ή όποια άλλη διαδικασία απαιτηθεί για την σύννομη λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης.

Η τροφοδοσία των καμερών με ηλεκτρική ισχύ θα γίνει από το συστήματα UPS του υποσταθμού.

Στον υποσταθμό θα εγκατασταθούν επίσης μαγνητικές παγίδες ώστε να είναι δυνατή η επιτήρηση του απαραβίαστου των θυρών. Το σήμα παραβίασης από κάθε παγίδα του υποσταθμού θα συνδεθεί ξεχωριστά στον πίνακα συναγερμού.

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει :

* πλακέτα συναγερμού έως 32 ζώνες
* 32 κωδικοί χρήστη τουλάχιστον
* 1.5 Α switching τροδοφοτικό
* Τηλεφωνητή
* Μενού προγραμματισμού και κύριο κωδικό, κωδικό εγκατάστασης και κωδικό τεχνικού συντήρησης
* Πολλαπλοί τηλεφωνικοί αριθμοί
* IP module
* Μνήμη συμβάντων
* Μετασχηματιστής 16,6V-50W με ασφάλεια
* Σειρήνα εσωτερική τάσης λειτουργίας 12V DC κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση
* Μπαταρία μολύβδου 12V 1.2 AH
* Κλήση μέχρι και 8 τηλεφωνικών γραμμών για αναφορά σημάτων συναγερμού, πανικού ή συναγερμού φωτιάς χρησιμοποιώντας προηχογραφημένα μυνήματα
* Όπλιση/Αφόπλιση του συστήματος μέσω τηλεφώνου
* Πληκτρολόγιο συναγερμού 32 ζωνών με οθόνη LCD
* Σειρήνα συναγερμού αυτόνομη εξωτερική πλήρης 120db με μπαταρία μολύβδου 12V 1.2 AH , κλειστή επαναφορτιζόμενη και τριπλή προστασία κατά του ανοίγματος ή της αποκόλλησης
* Μαγνητική επαφή συναγερμού πλαστική κατάλληλη για τοποθέτηση σε πόρτες ή παράθυρα (ξύλινα ή μεταλλικά) με βίδα
* Ειδικό καλώδιο συναγερμού με 6 αγωγούς 0,22mm

**Σύστημα Κλιματισμού**

Στον χώρο ελέγχου του υποσταθμού θα εγκατασταθεί κλιματιστικό για την διατήρηση κατάλληλων συνθηκών για την συνεχή και ανεπιτήρητη λειτουργία ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών και επικοινωνιακού εξοπλισμού. Θα εγκατασταθεί μία μονάδα split unit , διαστασιολογημένη κατάλληλα για την διατήρηση 26οC το θέρος και 21oC τον χειμώνα λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής.

Τα χαρακτηριστικά της αντλίας θερμότητας θα είναι :

* Ενεργειακή κλάση τουλάχιστον Α++
* Πιστοποίηση Eurovent
* Λειτουργία αφύγρανσης
* Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
* Εξωτερική μονάδα κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες (γειτνίαση με θαλάσσιο περιβάλον)
* Αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα
* Πιστοποίηση CE
* Wi fi ready για απομακρυσμένο έλεγχο και λειτουργία
* Ελάχιστη εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρικών μερών 2 έτη
* Ελάχιστη εγγύηση συμπιεστή 5 έτη

### **Μονάδες Αδιάλειπτης Παροχής (UPS)**

Στον υποσταθμό θα εγκατασταθούν οι παρακάτω Μονάδες Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας (UPS) :

1. Προστασίας και λειτουργίας καταγραφικών, συναγερμού και λοιπού εξοπλισμού σημάτων και ασθενών ρευμάτων

Θα έχει τις εξής προδιαγραφές :

* Ισχύς εξόδου : 2000VA με pf.≥0.9
* Τάση : 220 , 230 , 240 VAC ± 3% ρυθμιζόμενη
* Ανοχή : -30 + 20% (160-276Vac)
* Συχνότητα / Ανοχή : 50-60Hz / 40-70Hz
* Σύνδεση εισόδου : C20 ή C14
* Έξοδος : (8) C13, (1) C19
* Κυματομορφή : Ημιτονοειδής
* Συχνότητα / Ανοχή : 50 / 60 Hz (± 3Hz κατά τον συγχρονισμό)
* Crest factor : 3:1
* Απόδοση AC/AC : >85%
* Χρόνος μεταγωγής : Μηδέν
* Έξοδος : (8) C13, (1) C19
* Να είναι σχεδιασμένο με την αρχιτεκτονική On Line Double Conversion.
* Στο εμπρόσθιο μέρος του UPS να περιλαμβάνεται οθόνη υγρών κρυστάλλων
* LCD και ενδεικτικών λυχνιών (LEDs) για ανάλυση του τρόπου λειτουργίας του και ενδείξεις για τάση-συχνότητα εισόδου-εξόδου, θερμοκρασία λειτουργίας, επίπεδο φορτίου, υπολειπόμενο χρόνο αυτονομίας, προγραμματισμό και ρυθμίσεις – δοκιμές λειτουργίας.
* Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας σε υψηλή απόδοση (High Efficiency Mode)
* Να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης χρόνου αυτονομίας.
* Να διαθέτει υποχρεωτικά, ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης συσσωρευτών (ABM).Αυτό το σύστημα διαχείρισης των συσσωρευτών θα διαθέτει τεχνική φόρτισης σε τρία στάδια, κατά τα οποία οι συσσωρευτές θα επαναφορτίζονται μόνο όταν κριθεί από το σύστημα αναγκαίο, ώστε οι συσσωρευτές να μην υπερθερμαίνονται και να παρατίνεται η διάρκεια ζωής τους τουλάχιστον κατά 50%.
* Να διαθέτει «hot swappable» συσσωρευτές.
* Να διαθέτει λειτουργία διόρθωσης συντελεστή ισχύος εισόδου.
* Να διαθέτει cold start και emergency power off.
* Να διαθέτει φίλτρα EMI
* Σειριακή θύρα επικοινωνίας RS232 & USB, όπως και το αντίστοιχο software με δυνατότητα παρακολούθησης και Shutdown, για την σύνδεση του UPS με το τοπικό LAN.
* Να κρατά ιστορικό αρχείο συμβάντων λειτουργίας.
* Να διαθέτει διεπαφή σηματοδότησης βλάβης προγραμματιζόμενη.
* Να διαθέτει 2 τουλάχιστον ομάδες ρευματοδοτών εξόδου διαχειριζόμενους με λογισμικό.
* Να διαθέτει υποδοχή και κάρτα παρακολούθησης μέσω δικτύου, TCP/IP.
* Αυτονομία: 120 λεπτά σε πλήρες φορτίο εγκατάστασης (700w)
* Συσσωρευτές: Μολύβδου κλειστού τύπου χωρίς απαίτηση συντήρησης, 12V/9Ah, 5ετούς διάρκειας ζωής
* Να πληρούν τα στάνταρ, IEC/EN62040-2
* Εγγύηση : 24μηνη

**Σημείωση** : H μονάδα UPS θα πρέπει να συνοδεύεται από βαθμίδα προστασίας εισόδου από κρουστικές υπερτάσεις κατά την δράση της προστασίας του Υ/Σ τροφοδοσίας και την ανάπτυξη μεταβατικού δυναμικού στον ουδέτερο αγωγό. Η μονάδα αυτή (TVSD 5000Watt) θα τοποθετηθεί στον πίνακα χαμηλής τάσης και πριν την ηλεκτρική προστασία της μονάδος.

1. Eπίτευξης λειτουργίας Recloser του ΑΔΙ του Υποσταθμού

Θα έχει τις εξής προδιαγραφές :

* Ισχύς εξόδου : 480-500W± 5%@24Vdc / 250VA@230Vac
* Τάση : 230 VAC ± 3%
* Ανοχή : -30 + 20% (160-276Vac ή 180-254Vac)
* Συχνότητα / Ανοχή : 50-60Hz / 40-70Hz ή 47-63Ηz

Έξοδος DC

* Tάση : 24Vdc (21-29Vdc) από συσσωρευτές

Έξοδος AC

* Κυματομορφή : Ημιτονοειδής
* Συχνότητα / Ανοχή : 50 / 60 Hz (± 0,5 εως 3Hz κατά τον συγχρονισμό)
* Crest factor : 3:1
* Απόδοση DC/AC : >85%
* Χρόνος μεταγωγής : Μηδέν
* Αυτονομία : 12 ώρες σε φορτίο ηρεμίας 50W@24Vdc
* Συσσωρευτές : Μολύβδου κλειστού τύπου χωρίς απαίτηση συντήρησης, 12V/17Ah, 5ετούς διάρκειας ζωής
* Να πληρούν τα στάνταρ IEC 62040-2.
* Ανεξάρτητη Λειτουργία μετατροπέα DC/AC από τα προβλήματα επαγωγικών τάσεων στο δίκτυο τροφοδοσίας του.
* Διεπαφές σηματοδότησης βλάβης / δυσλειτουργίας / βλάβης & χαμηλής τάσης συσσωρευτών.
* Προστασία δικτύου τροφοδοσίας εισόδου και βαθιάς εκφόρτισης των συσσωρευτών .
* Εφεδρία με κατ’ ελάχιστον δύο (2) συστοιχίες συσσωρευτών VRLA.
* Δυνατότητα τηλελειτουργίας μετατροπέα DC/AC για επανεκκίνηση βοηθητικών φορτίων Φ/Β σταθμού.
* Δυνατότητα εκκίνησης από συσσωρευτες δίχως την ύπαρξη δικτύου τροφοδοσίας.
* Συνεργασία με εφεδρικό Φ/Β σύστημα για ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης βοηθητικών κυκλωμάτων.
* 24μηνη Εγγύηση.

Τα UPS θα έχουν κατ’ ελάχιστο τις παραπάνω δυναμικότητες ακόμα και αν η απαιτούμενη ισχύς είναι σημαντικά χαμηλότερη.

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ

Υπόγειος αγωγός γείωσης:

* Χάλκινη ταινία 30mm x 2mm

Γείωση Βάσης

* Χάλκινος αγωγός Φ8 με επικασσιτερωμένο χάλκινο ή διμεταλλικό σύνδεσμο

Σύνδεση βάσης:

* Tin plated copper ή άλλος διμεταλλικός σύνδεσμος

Γείωση πάνελ:

* Αγωγός ή εύκαμπτη ταινία ή καλώδιο χαλκού 6mm² ή Earthing clamp
* Σύνδεση στο πάνελ: με κως, ανοξείδωτη αστεροειδής ροδέλα και ανοξείδωτες βίδες ή Earthing clamp
* Σύνδεση στη βάση: Earthing clamp

Οικίσκος:

* Κύριος Ισοδυναμικός Ζυγός, χάλκινος, διαστάσεων 500x50x5mm
* Περιμετρική γυμνή χάλκινη λάμα γείωσης 40x3mm και σε ύψος περίπου 50cm από το δάπεδο.

## ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Α.Π.)

Αντικεραυνικό σύστημα Σ.Ρ.

* Ακίδα από AIMgSi Φ16/10 ύψους 3μ
* Επιφανειακή βάση από ενισχυμένο σκυρόδεμα C45/55 βάρους τουλάχιστον 17kg (+- 1Kg).
* Στήριξη στη βάση με μονωτική τραβέρσα από πλαστικό με ίνες σε υαλώδη μορφή GRP
* Κάθοδος: Χάλκινος αγωγός κυκλικής διατομής Φ8mm ή επιχαλκωμένος χαλύβδινος Φ10mm

Αντικεραυνικό σύστημα οικίσκου:

* Ακίδα: Αγωγός Φ10 mm,
* Κάθοδος: Αγωγός Φ10 mm

## ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ

**Διατάξεις Προστασίας Συνεχούς Ρεύματος**

* Απαγωγοί υπέρτασης (SPD) Τ2 τύπου Υ.
* Ucpv =1000V
* In ≥ 12.5kA
* Up ≤ 4kV
* Επαφή κατάστασης λειτουργίας.

**Διατάξεις Προστασίας Εναλλασομένου Ρεύματος Χ.Τ. /Μετατροπέων/E.Ρ.**

* Απαγωγοί υπέρτασης (SPD) Τ2 3L+N TNS.
* Uc =400V
* In ≥ 20kA
* Up ≤ 2.0kV.
* Επαφή κατάστασης λειτουργίας (σε περίπτωση που οι διατάξεις είναι εκτός inverter)

**Διατάξεις Προστασίας Εναλλασσομένου Ρεύματος Χ.Τ. Υ/Σ**

* Απαγωγοί υπέρτασης (SPD) Τ1+Τ2 3L+N TNS.
* Uc =400V
* Lightning impulse current (10/350 µs) Itotal 50kA
* Lightning impulse current (10/350 µs) Iimp 12.5kA
* In ≥ 20
* Up ≤ 1.5kV.
* Επαφή κατάστασης λειτουργίας

**Διατάξεις Προστασίας Ασθενών Ρευμάτων**

* Απαγωγοί υπέρτασης (SPD) Τ3 ή Surge arrester (protection) for data network and Ethernet.
* C2 Ιn L-L =150A
* Up C2 In L-L ≤ 190V.

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου του Φ/Β σταθμού περιλαμβάνει:

Α) Μονάδα συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των πληροφοριών (data logger) από τους μετατροπής τάσης (τμχ 1)

Β) Μονάδα συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των πληροφοριών από τα μετεωρολογικά αισθητήρια και όργανα που θα εγκατασταθούν στον Φ/Β σταθμό. (τμχ 1). Η μονάδα μπορεί να είναι ενιαία με το data logger.

Γ) Αναλυτές Ενέργειας με δυνατότητα μέτρησης (τμχ 2) :

* U,V,I,W,VA, Wh, VAh, PF, H, με μέτρηση παραγωγής
* Ακρίβεια ±2%
* Επικοινωνία MODBUS RS485 ή Ethernet

Δ) Πυρανόμετρο (τμχ 1):

* Μέτρηση 0-2000W/m²
* Κατηγορία: Second Class
* Non-linearity ≤1.5%
* Non-stability ≤1%/year
* Σφάλμα κλήσης ≤1%
* Zero offset (200W/m²) ≤15W/m²
* Θερμοκρασιακή μεταβολή ≤5%/°C
* Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως +60°C

Ε) Reference Cells (τμχ 1):

* Μέτρηση 0-1400W/m²
* Ακρίβεια ±5%
* Με μέτρηση θερμοκρασίας κυψέλης

ΣΤ) Ανεμόμετρα (τμχ 1)::

* Ανάλυση: 1m/s
* Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως +60°C
* IP65
* Ακρίβεια ±5%

Ζ) Θερμόμετρα (τμχ 1)::

* Τύπος: PT1000,
* Εύρος μέτρησης: -10°C έως +80°C
* Ακρίβεια ±1°C

## ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ

Ανάλογα τις προδιαγραφές του μετατροπέα τάσης (inverter) και των καταγραφικών που θα προδιαγραφούν, θα χρησιμοποιηθούν καλώδια από τις εξής επιλογές :

Καλώδιο RS485 (αν απαιτηθεί από το πρωτόκολλο επικοινωνίας των συστημάτων μετρήσεων) :

* Χάλκινο καλώδιο RE-2Y(st)Yv 4x2x0,5mm²

Καλώδιο Ethernet:

* UTP κατηγορίας 6 με βάση το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ -568
* Aγωγοί: μονόκλωνα συρματίδια καθαρού χαλκού 0,5mm (24 AWG) αγωγοί συνεστραμμένοι σε ζεύγη με πολύ μικρό βήμα στρέψης
* Μόνωση αγωγών: Πολυαιθυλένιο (ΡΕ)
* Θωράκιση: Φύλλο αλουμινίου με συνθετική επικάλυψη και αγωγός συνέχειας από επικασσιτερωμένο χαλκό
* Περιοχή θερμοκρασιών: -30 έως 80ºC
* Χωρητικότητα: 46pF/m
* Σύνθετη αντίσταση: 100 ohm ± 15%
* κατάλληλο για εξωτερικές συνθήκες με προστασία UV

Καλώδιο LYCY (TP) (αν απαιτηθεί από το πρωτόκολλο επικοινωνίας των συστημάτων μετρήσεων) :

* Κατάλληλης διατομής
* Με θωράκιση
* Εύκαμπτο
* Θερμοκρασία σε εγκατάσταση : 30-80°C
* Μόνωση πυρήνα : PVC
* Υλικό αγωγού : Cu , γυμνός
* Υλικό εξωτερικού περιβλήματος : PVC

Οπτική ίνα:

* Στα σημεία ενταφιασμού τα καλώδια θα είναι όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.3.2.

Θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο οπτικής ίνας 6 ζευγών εσωτερικού/εξωτερικού χώρου, με σωλήνα χαλαρής τοποθέτησης των οπτικών ινών (Loose Tube), καθώς επίσης απαιτείται να διαθέτει 12 μονότροπες οπτικές ίνες, 9/125μm (SM G.652) και περίβλημα χαμηλής ευφλεκτότητας βραδύκαυστο και μηδενικής εκπομπής αλογόνων αερίων (LSFROH/LSFRZH), σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60332-1-2, ΕΛΟΤ EN 60332-1-2,IEC 60332-3-24 (Cat. C), IEC 61034-1, IEC 61034-2 και IEC 60754-2. Οι οπτικές ίνες θα οδεύσουν στις σχάρες ισχυρών ρευμάτων, ενώ τα καλώδια utp σε κανάλια ή πλαστικές σωλήνες.

Μεταγωγείς δικτύου Υποσταθμού (switch) :

• Να μπορούν να τοποθετηθούν σε ικρίωμα 19” και να περιλαμβάνεται ο κατάλληλος εξοπλισμός για την τοποθέτησή τους.

• Μέγιστο ύψος κάθε μεταγωγέα 1U.

• Να μπορούν να λειτουργήσουν σαν μέλος συνόλου πολλαπλών μεταγωγέων (σε σχήμα cluster ή stack ή λειτουργικά ισοδύναμου) ώστε όλοι μαζί να αποτελέσουν μία ενιαία διαχειριστική οντότητα με μία IP διεύθυνση.

• Πλήθος θυρών Ethernet ταχύτητας 10/100/1000 Mbps βασικής μεταγωγής RJ-45 με υποστήριξη POE+: 48

• Πλήθος θυρών SFP / SFP+: 4

• Συνολικό πλήθος SFP+ long range transceiver modules για τη διασύνδεση των 10G Ethernet θυρών: 4

• Χωρητικότητα δρομολόγησης/μεταγωγής (Switching Capacity):>= 170 Gbps

• Απόδοση (Throughput): >= 110 Mpps

• Να είναι εφικτή η διαχείρισή του μέσω του προγράμματος διαχείρισης μεταγωγέων Intelligent Management Center που διαθέτει ήδη το Πολυτεχνείο Κρήτης. Η διαχείριση αυτή πρέπει να επιτρέπει την ένταξη των προσφερόμενων μεταγωγέων στην ήδη υπάρχουσα διαδικασία αυτόματης παραγωγής αντιγράφων ασφαλείας.

• Να επιτρέπεται η παραμετροποίηση και η διαχείριση μέσω του πρωτοκόλλου ssh

• Να υποστηρίζει τα ακόλουθα πρότυπα δικτύου: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1AB

• Power over Ethernet (PoE) : PoE τροφοδοτικό 370W

• Εγγύηση: Εφ’ όρου ζωής

ODF

Θα απαιτηθούν τα εξής ODF:

1. Ένα 24 θέσεων για τον τερματισμό της μονότροπης οπτικής ίνας στο data center του Ιδρύματος.
2. Ένα 36 θέσεων για τον τερματισμό όλων των οπτικών ινών στον υποσταθμό
3. Ένα 12 θέσεων για τον τερματισμό της οπτικής ίνας 6 ζευγών στον οικίσκο.

Τα ODF απαιτείται να είναι 19" για την τοποθέτηση τους εντός ικριώματος (Rack), ενώ το ύψος τους απαιτείται να είναι 1U. Οι οπτικοί προσαρμογείς (Optical Adaptors) απαιτείται να είναι τύπου LC Duplex σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801, ΕΛΟΤ EN 50173-1 και ΕΛΟΤ EN 50173-1/Α1. Η διαδικασία τερματισμού της γραμμής μεταφοράς απαιτείται να είναι συγκόλληση τήξης (Fusion Splicing) με χρήση Pig Tails μήκους 1m, από το εργοστάσιο κατασκευής των υλικών Δομημένης καλωδίωσης. Τα ODF οπτικών ινών απαιτείται να διαθέτουν κασέτες συγκόλλησης, 1 κασέτα για κάθε γραμμή μεταφοράς 12 μονοτροπικών ινών, θερμοσυστελλόμενους σωληνίσκους και κατάλληλους οργανωτές, στους οποίους απαιτείται να τοποθετηθούν οι θερμοσυστελλόμενοι σωληνίσκοι με τις συγκολλημένες ίνες. Τα οπτικά βύσματα (pig tails) απαιτείται να είναι τύπου LC Duplex 9/125μm, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801, ΕΛΟΤ EN 50173-1 και ΕΛΟΤ EN 50173-1/Α1.

Ο χρωματοκώδικας τερματισμού των οπτικών ινών απαιτείται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1/Α1. Η μέτρηση πιστοποίησης των γραμμών μεταφοράς οπτικών ινών απαιτείται να υλοποιηθεί με μετρητή ισχύος του οπτικού σήματος (Power Meter), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 14763-3:2006, ISO/IEC 14763-3/A1:2009, ISO/IEC 11801/A1:2008, ΕΛΟΤ EN 50173-1:2007 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1/Α1:2009. Παράλληλα με τις μετρήσεις πιστοποίησης των οπτικών χαρακτηριστικών της κάθε γραμμής μεταφοράς απαιτείται και η πιστοποίηση των πρωτοκόλλων δικτύου (1000Base-X, 10Gbase-X) που υποστηρίζονται από την κάθε μία σύνδεση ξεχωριστά.

Κατανεμητής καλωδίων και rack αυτοματισμών

Το σύνολο του ενεργού επικοινωνιακού εξοπλισμού, ο τερματισμός όλων των καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων, ο εξοπλισμός παρακολούθησης και ο εξοπλισμός τερματισμού των οπτικών ινών θα εγκατασταθούν εντός του rack τύπου 19”, πλάτους 600mm και βάθους 600mm. Θα έχει εσωτερική χωρητικότητα τουλάχιστον 37U (ύψος περίπου 1800mm). Θα διαθέτει μία γυάλινη πόρτα με κλειδαριά για πρόσβαση από μπροστά και ανεξάρτητο σύστημα αερισμού με θερμοστάτη και σήμανση υψηλής θερμοκρασίας σε ψυχρή επαφή και θα αποτελείται :

* από μεταλλικό ερμάριο από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 1,5mm, με πολυεστερική επένδυση για υψηλή αντοχή στη διάβρωση,
* με διάφανη εμπρόσθια θύρα που φέρει κλειδαριά ασφαλείας,
* με ανοιγόμενη - αποσπώμενη οπίσθια θύρα που επίσης φέρει κλειδαριά ασφαλείας και σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 297-2, BS 5954,
* με την πινακίδα χαρακτηρισμού του κατανεμητή,
* περιλαμβάνει πολύπριζο 5 θέσεων διαστάσεων 3U για την ηλεκτρική τροφοδότηση του ενεργού εξοπλισμού που θα περιλαμβάνει αντικεραυνική προστασία,
* με σετ ανεμιστήρων του κατανεμητή που θα ενεργοποιούνται από αντίστοιχο θερμοστάτη καμπίνας.
* με τρία τουλάχιστον ράφια για την τοποθέτηση ενεργού εξοπλισμού,
* με τις οπές διελεύσεως των καλωδίων, ανεξάρτητα από το πλήθος τους,
* με τρεις οριζόντιους οργανωτές καλωδίων 19”, ύψους 1U
* με σασί 19",

Είναι δε κατάλληλος για ορατή εγκατάσταση, στεγανότητας IΡ 20 ή μεγαλύτερης, κατάλληλος για τη τοποθέτηση των υλικών τερματισμού (patch panel) για την εσωτερική μικτονόμιση μεταξύ εισερχομένων και εξερχομένων γραμμών, ακολουθών στο σύνολο του το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 CATEGORY 6,

Η εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των καλωδίων μέσα στον κατανεμητή, με τα απαραίτητα καλώδια μικτονόμησης, θα γίνει με βάση τα πρότυπα ANSI.X3T5.9, ISO.IS 9314 και τις υποδείξεις της Fiber Optics Assosiation (F.O.A.), καθώς και τον έλεγχο με βάση το πρότυπο ANSI/EIA/TIA 568 B2 σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Patch-panels

Τα patch-panels θα είναι 24 θέσεων (με βύσμα 4 ζευγών RJ 45) και θα ακολουθούν το πρότυπο Τ568Α. Θα τοποθετηθούν σε EIA rack 19''. Θα φέρουν πινακίδες αρίθμησης για κάθε θύρα έτσι ώστε να ταυτίζεται με την αρίθμηση στην πρίζα στην οποία αντιστοιχεί. Από την μία όψη θα διαθέτουν θύρες RJ-45, υπό κλίση για μικρότερη καταπόνηση των καλωδίων, και από την άλλη ζεύγη τερματισμού. (organisers)

Θα φέρουν πιστοποίηση ανεξάρτητου εργαστηρίου ότι πληρούν την τεχνική προδιαγραφή ΤΙΑ/ΕΙΑ 568.

# ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ

## ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την επιλογή του προσφερόμενου εξοπλισμού και τον τρόπο εγκατάστασης αυτού από κάθε υποψήφιο Ανάδοχο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να ικανοποιούνται τα ακόλουθα:

* Η βέλτιστη και ορθή λειτουργία και απόδοση του σταθμού σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, πρότυπα και κανόνες αντίστοιχων εγκαταστάσεων και ασφαλείας.
* Η χωροθέτηση των πλαισίων θα πρέπει να γίνει εντός του διαμορφωμένου χώρου.
* Επιτρέπεται η συνολική εγκατεστημένη ονομαστική ισχύς του Φ/Β Σταθμού να αποκλίνει κατά μέγιστο έως και μισό (1,5) kWp από την αδειοδοτημένη των 300 kWp, ήτοι η χαμηλότερη επιτρεπόμενη ονομαστική εγκατεστημένη ισχύς θα είναι τουλάχιστον 298,50 kWp και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερη από 300 kWp.
* Η πτώση τάσης στα D.C. καλώδια (από τα άκρα της στοιχειοσειράς έως την είσοδο του κάθε Αντιστροφέα Ισχύος) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1,0% της ονομαστικής (MPPT).
* Τα καλώδια εναλλασσομένου ρεύματος (AC) θα είναι κατάλληλης διατομής ώστε η σχετική απώλεια ισχύος να μην υπερβαίνει το 1%
* Η πτώση τάσης στα A.C. καλώδια (Χαμηλής Τάσης από τα άκρα των μετατροπέων DC/AC έως την είσοδο του Μ/Σ δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1,0% της ονομαστικής σε συνθήκες πλήρους φορτίου για κάθε αντιστροφέα χωριστά
* Η μέτρηση της γείωσης θα προκύπτει <2Ω
* Όλα τα καλώδια που οδεύουν στο έδαφος θα είναι υπόγεια
* Κατά την τοποθέτηση των Φ/Β πλαισίων θα πρέπει να γίνει ταξινόμηση (Sorting) βάσει του ρεύματος μέγιστου σημείου ισχύος (Imp) και παράλληλα με την τήρηση των υπόλοιπων προδιαγραφών που τίθενται.
* Οι χάνδακες αγωγών Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) δεν θα διασταυρώνονται με χάνδακες οποιουδήποτε είδους αγωγού Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.) ή ασθενών ρευμάτων.
* Η μέση ετήσια απόδοση του συστήματος (Kwh/Kwp) , όπως θα προκύπτει από την προσομοίωση και την ενεγειακή μελέτη του Φ/Β συστήματος κατά τη φάση σχεδιασμού, θα είναι όχι λιγότερο από 1500 Kwh/Kwp.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει προκειμένου η τεχνική του πρόταση να αποτελεί λειτουργική λύση και να δύναται να επιτευχθεί ο στόχος της παρούσας, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Η προσφορά του θα πρέπει να καλύπτει όλα τα τμήματα των τεχνικών προδιαγραφών, τόσο για τις προδιαγραφές του εξοπλισμού, όσο και για τον τρόπο τοποθέτησης και εγκατάστασης αυτού.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ολοκληρώσει την προμήθεια κατά τρόπο άρτιο, έντεχνο και ασφαλή, με άριστη ποιότητα κατασκευής και να το αποπερατώσει και παραδώσει έτοιμο προς χρήση και λειτουργία, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, και όλα αυτά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τους ισχύοντες κανονισμούς και την προσφορά του.

Στις προδιαγραφές και τα σχέδια του διαγωνισμού οι θέσεις και τα ηλεκτρολογικά σχέδια, ο τρόπος θεμελίωσης και γενικότερα η μελέτη του σταθμού είναι ενδεικτική, σε επίπεδο προμελέτης.

**Η τεχνική προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει αναλυτικά τα κάτωθι**:

* Τεχνική Προσφορά του προσφερόμενου εξοπλισμού και των προδιαγραφών του.
* Σχέδιο χωροθέτησης και γενικής διάταξης
* Σχέδιο χωροθέτησης των πασάλων θεμελίωσης και των ΦΒ πλαισίων
* Σχέδια περίφραξης
* Σχέδιο βάσεων
* Σχέδιο εκσκαφών
* Σχέδια οδεύσεων καλωδιώσεων και σωληνώσεων (dc/ac/data) (κάτοψη – τομή)
* Ηλεκτρολογικά σχέδια (μονογραμμικό σχέδιο Σ.Ρ. και Ε.Ρ, γείωσης, πινάκων, μεγέθη ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μονογραμμικό ασθενών
* Αναλυτικοί υπολογισμοί μήκους και πτώσεων τάσης καλωδίων (DC & AC σε ΧΤ και ΜΤ).
* Εκτύπωση της αποδεκτής διαστασιολόγησης των Inverter DC/AC με τα προσφερόμενα Φ/Β πλαίσια από λογισμικό της κατασκευάστριας εταιρίας των Inverter DC/AC.
* Στατική επίλυση με σχέδια και υπολογισμούς για κάθε μία από τις βάσεις έδρασης των εγκαταστάσεων που θα τοποθετηθούν, δηλαδή για τις Μεταλλικές βάσεις Φ/Β, του Οικίσκου Υποσταθμού. Στατική επίλυση με σχέδια και υπολογισμούς ανωδομής για τις Μεταλλικές Βάσεις των Φ/Β.
* Ενεργειακή μελέτη με έγκριτο λογισμικό (ενδεικτικά αναφέρονται τα PVSYST ή PVSOL). Θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι απώλειες βάσει της προσφοράς του αναδόχου (π.χ. απώλειες καλωδιώσεων, σκιάσεων, επικαθίσεων κ.λ.π.). Η ενεργειακή μελέτη θα πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις παραμέτρους που θα καθορίσουν την ελάχιστη μέση ετήσια απόδοση που θα εγγυηθεί ο ανάδοχος, όπως αναφέρεται στις απαιτήσεις σχεδιασμού.
* Αναλυτικό σχεδιασμό γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας με ανάλυση κινδύνου (risk assessment) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.02, για τις στάθμες προστασίας που ορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.01
* Σχέδιο - κάτοψη οικίσκου
* Σχέδια και υπολογισμοί πυρασφάλειας
* Σχέδιο χωροθέτησης των καμερών ασφαλείας συμπεριλαμβανομένου μονογραμμικού ασθενών του συστήματος ασφαλείας
* Σχέδιο συναγερμού και επιλογής αισθητηρίων
* Σχέδιο και υπολογισμός εξαερισμού του μετασχηματιστή
* Σχέδιο χωροθέτησης των αισθητηριών καταγραφής, της όδευσης καλωδίων μετρήσεων συμπεριλαμβανομένου μονογραμμικού ασθενών του συστήματος τηλεμετρίας
* Συμπληρωμένο φύλλο συμμόρφωσης της παρούσας.

Οποιαδήποτε μελέτη εφαρμογής απαιτηθεί να υποβληθεί μετά την κατακύρωση για την υλοποίηση της προμήθειας και τη θέση σε λειτουργία αυτής, είναι υποχρέωση του αναδόχου και δεν θα δημιουργήσει καμία απαίτηση αλλαγής του οικονομικού αντικειμένου.

Οι βασικές απαιτήσεις σχεδιασμού, όπως περιγράφηκαν ανωτέρω, αποτελούν σημαντική παράμετρο σχεδιασμού που καθορίζει το προσφερόμενο είδος και ως εκ τούτου αποτελούν κριτήριο απόρριψης μιας προσφοράς. Ο σχεδιασμός του πάρκου μπορεί να περιλαμβάνει λύσεις με διαφορετική αρχιτεκτονική από την προτεινόμενη με τα είδη και προϊόντα όμως που έχουν κατακυρωθεί στον διαγωνισμό και τηρώντας πάντα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς.

Ο σχεδιασμός του τρόπου εγκατάστασης του εξοπλισμού θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα, κανονισμούς, τεχνικές οδηγίες και τις απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν, η δε απόδοσή του θα κριθεί κατά την παραλαβή, μέσω των ελέγχων και του commissioning που θα πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα, καθώς και κατά τη λειτουργία του, και δεν αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης κατά τη φάση του διαγωνισμού.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά και να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες και ό, τι άλλο κρίνεται απαραίτητο, έτσι ώστε τα προϊόντα να είναι συμβατά μεταξύ τους, να συνεργάζονται πλήρως και σωστά με αυτές χωρίς κανένα λειτουργικό πρόβλημα και προβλήματα απόδοσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους και των ισχύων προτύπων και τις οδηγίες της ΔΕΔΔΗΕ, να είναι **ασφαλείς, παραδιδόμενες σε πλήρη και σωστή λειτουργία** σύμφωνα με τους ισχύοντες Τεχνικούς Κανονισμούς.

Όλα τα υλικά της εγκατάστασης θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις, συμβατά μεταξύ τους ανά εγκατάσταση και συνολικά και να είναι καινούργια. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ιδιοκατασκευών και μη πιστοποιημένων προϊόντων καθώς και η εγκατάσταση μεταχειρισμένων προϊόντων και μηχανημάτων.

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπομένων από την νομοθεσία μέτρων για την ασφάλεια-υγιεινή καθώς και για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Πριν την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας ο ανάδοχος θα πρέπει να έρχεται σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία. Για την εκπόνηση των ειδικών κατηγοριών εργασιών για τις οποίες υπάρχουν σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις ο ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά αδειούχους τεχνικούς. Όλες οι Η/Μ εργασίες νοούνται μελετημένες, κατασκευασμένες και πλήρως αποπερατωμένες με κάθε αναγκαίο υλικό ώστε να είναι δυνατή η άψογη λειτουργία τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και τέχνης και τα ισχύοντα πρότυπα.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία του φακέλου, την διαδικασία της έγκρισης των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας και το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του όποιου εξοπλισμού απαιτήσει η αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία στον σταθμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσίας Πυροπροστασίας.

## ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Για την ολοκλήρωση και παραλαβή της προμήθειας, εκτός από αυτά που αναγράφονται στην παρ. 6.1. της Διακήρυξης, ο ανάδοχος μετά το πέρας της τοποθέτησης και της διασύνδεσης με Δημόσιο Ηλεκτρικό Δίκτυο έχει τις εξής υποχρεώσεις , χωρίς αξίωση οικονομικής απολαβής :

* Παράδοση πλήρους φακέλου εγχειριδίων χρήσης και εγγυήσεων
* Παράδοση πλήρους φακέλου εγχειριδίου συντήρησης με οδηγίες και αναλυτική αναφορά στις παραμέτρους ρύθμισης της εγκατάστασης.
* Παράδοση συνοπτικού εγχειριδίου λειτουργιών και συντήρησης
* Παράδοση πίνακα ενδείξεων βλαβών
* Εκπόνηση όλων των απαραίτητων δοκιμών, σύνταξη και παράδοση αντίστοιχων πρωτόκολλων δοκιμών από πτυχιούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο μηχανικό ή μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας και υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης καλής λειτουργίας και ασφάλειας μετά το πέρας των εργασιών.
* Εκπαίδευση τουλάχιστον 2 ατόμων, που θα υποδείξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, για τουλάχιστον 3 μέρες στο τρόπο λειτουργίας, παρουσίαση υποδομής κατασκευής, διαχείρισης υποδομής και την συντήρηση του συστήματος.
* Εκπαίδευση τουλάχιστον 2 ατόμων, που θα υποδείξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην παρακολούθηση και το λογισμικό λειτουργίας του συστήματος.
* Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καταστροφή ή την φθορά των ειδών του εξοπλισμού, μέχρι την παραλαβή τους από το Ίδρυμα.
* Παράδοση φακέλου με ελέγχους και μετρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο του Commisioning EN 62446-1: 2016 από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα.
* Έλεγχος και παράδοση έγκρισης της εγκατάστασης από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
* Παράδοση συμβολαίου συντήρησης, αναβάθμισης και λειτουργίας του συστήματος ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ για διάστημα 5 ετών.
* Αρχικοί και περιοδικοί έλεγχοι βάσει του προτύπου EN 62446-1: 2016.
* Οπτικοί έλεγχοι κατασκευής (βάσεις, καλωδιώσεις, στεγανότητα υλικών, συσφίξεις).
* Θερμογραφικοί έλεγχοι από πιστοποιημένους θερμογράφους (ηλ. πίνακες, καλώδια, Φ/Β συστοιχίες).
* Έλεγχοι και μετρήσεις στη Χαμηλή Τάση (σύμφωνα με τα πρότυπα EN 62446, IEC 60364, HD 384).
* Έλεγχοι και μετρήσεις στη Μέση Τάση (Μ/Σ, διακόπτες, αποζεύκτες, προστασίες, γειώσεις, καλώδια).
* Μετρήσεις απόδοσης των πάνελ επιτόπου στο έργο για κάθε ανεξάρτητη στοιχειοσειρά.
* Έλεγχος και παραλαβή των τελικών επικαιροποιημένων σχεδίων και εκθέσεων (μελετών) που κατατέθηκαν και στην φάση του διαγωνισμού από τον Ανάδοχο με την ένδειξη «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ» (as built) και με επικαιροποιημένη την ενεργειακή μελέτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού της παρ. 3.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να ικανοποιούν τα στοιχεία σχεδιασμού που θέτει η παρούσα τεχνική προδιαγραφή και έχει πετύχει ο ανάδοχος στο σχεδιασμό της λειτουργίας και τοποθέτησης της εγκατάστασης.

Θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι τόσο κατά το διάστημα εκτέλεσης του έργου όσο και για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου. Το Πολυτεχνείο Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει τους ελέγχους με προσωπικό της υπηρεσίας ή/ και να αναθέσει αυτούς σε εξωτερικό ανεξάρτητο φορέα ελέγχου.

## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΥΠΑ

Τα προσφερόμενα είδη και ο σχεδιασμός της εγκατάστασης θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα, οδηγίες και πιστοποιήσεις κατά το χρόνο υποβολής. Σε περίπτωση που κάποιο πρότυπο, οδηγία, ή πιστοποίηση έχει αντικατασταθεί , ισχύει και απαιτείται εναρμόνιση με το νέο. Σε περίπτωση που το προϊόν συμμορφώνεται σε γενικότερα πρότυπα ή οδηγίες που περιλαμβάνουν τα ζητούμενα, θεωρείται ως αποδεκτό.

Ο σχεδιασμός και οι εγκαταστάσεις θα γίνουν βάση των εξής κανονισμών, προτύπων και των επικαιροποιήσεών τους :

**Εγκαταστάσεις Ενεργητικής Πυροπροστασίας**

* ΠΔ 71/88 "Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων" ΦΕΚ 32Α /17-2-88 με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.
* ΠΔ 41/18 Nέος "Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων" ΦΕΚ 80 /7-5-18
* ΠΔ 15/2014 «Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας ΦΕΚ 3149B /24-11-2014 με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.

**Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων - Γειώσεων**

* Πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384 (2η Έκδοση).
* Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ.Φ Α΄ 50/1208/642 (ΦΕΚ-1222/Β/5-9-2006) «Θέματα Ασφαλείας Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης»
* Πρότυπο ΕΝ 61936
* Πρότυπο ΙΕΕΕ Std 81 - 1983 με τίτλο «IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground System».
* Πρότυπο ΙΕΕΕ Std 80 - 2000 με τίτλο «IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding» ή το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό πρότυπο (διατίθενται από τον ΕΛΟΤ) είναι το ΕΝ 50522 «Earthing of power installations exceeding 1kV a.c.”.
* Πρότυπο IEC 60694: Κοινές προδιαγραφές για πίνακες μέσης τάσης
* Πρότυπο IEC 60044-1: Μετασχηματιστές έντασης
* Πρότυπο IEC 60044-2: Μετασχηματιστές τάσης
* Πρότυπο IEC 61439-1,2: Low-Voltage switchgear and controlgear assemblies

**Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων**

NEK EN 50173 Information technology Generic cabling systems

* NEK EN 50173 - 1:2011 – Part 1: General requirements and office environments

NEK EN 50174 Information technology Cabling installation

* NEK EN 50174 - 1:2009 – Part 1: Installation specification and quality assurance
* NEK EN 50174 - 2:2009 – Part 2: Installation planning and practices inside buildings

**Αντικεραυνική Προστασία**

* Πρότυπο IEC 62305-1:2010, Protection against lightning, Part 1: General Principles.
* Πρότυπο IEC 62305-2:2010, Protection against lightning, Part 2: Risk Management.
* Πρότυπο IEC 62305-3:2010, Protection against lightning, Part 3: Physical damage to structures and life hazard.
* Πρότυπο IEC 62305-4:2010, Protection against Lightning part 4 : Electrical and electronic systems within structures
* Πρότυπο IEC 61643-11:2011, Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods.
* Πρότυπο IEC 61643-12:2008 και TS 61643-12, Low-voltage surge protective devices - Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems - Selection and application principles

Ο σχεδιασμός του συστήματος Σ.Α.Π. του σταθμού θα πραγματοποιηθεί βάσει των προαναφερόμενων προτύπων. Η στάθμη αντικεραυνικής προστασίας (LPL) θα προσδιοριστεί μετά από ανάλυση κινδύνου (risk assessment) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305, για τις στάθμες προστασίας που ορίζονται στο πρότυπο. Το όλο σύστημα προστασίας θα περιλαμβάνει εξωτερικό ΣΑΠ (συλλεκτήριοι αγωγοί, αγωγοί καθόδου, ενιαίο σύστημα γείωσης) και εσωτερικό ΣΑΠ (ισοδυναμικές συνδέσεις, διατήρηση των αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ εσωτερικού ΣΑΠ και των μεταλλικών μερών του εξοπλισμού), σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου για την προστασία από φυσικές βλάβες, καθώς και σύστημα προστασίας του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από επαγόμενες τάσεις όπως υπαγορεύει το ΕΛΟΤ ΕΝ 6230. Οι ζώνες αντικεραυνικής προστασίας (LPZ) θα προσδιοριστούν σαφώς για το σύνολο των εγκαταστάσεων του σταθμού.

**Ειδικά για το Φωτοβολταϊκό Σύστημα ακολουθούνται τα παρακάτω πρότυπα, κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες:**

* Πρότυπο IEC 60364-7-712:2017, Low voltage electrical installations - Part 7-712: Requirements for special installations or locations - Solar photovoltaic (PV) power supply systems
* Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62446-1:2016, Photovoltaic (PV) systems – Requirements for testing, documentation and maintenance
* Πρότυπο IEC 61643-31:2018, Low-voltage surge protective devices - Part 31: Requirements and test methods for SPDs for photovoltaic installations
* Πρότυπο IEC 62548:2016, Photovoltaic (PV) arrays – Design Requirements
* Τεχνικό Πρότυπο VDE-AR-E 2100-712:2013, Measures for the DC range of a PV installation for the maintenance of safety in the case of fire-fighting or technical assistance
* Πρότυπο EN 1990: Ευρωκώδικας 0, Βάσεις σχεδιασμού φερουσών κατασκευών.
* Πρότυπο EN 1991: Ευρωκώδικας 1, Δράσεις στις Φέρουσες Κατασκευές.
* Ευρωκώδικας 3 EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών
* Πρότυπο EN 1998: Ευρωκώδικας 8, Αντισεισμικός σχεδιασμός φερουσών κατασκευών.
* Πρότυπο EN 1999: Ευρωκώδικας 9, Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από αλουμίνιο

Γενικά η κατασκευή των συστοιχιών των φωτοβολταικών πλαισίων και τα μέρη της (θεμελίωση και ανωδομή) αποτελούν έναν ενιαίο στατικό φορεά και ως τέτοιος πρέπει να αντιμετωπιστεί ώστε να πληρούνται τόσο στο σύνολο της κατασκευής όσο και στα επιμέρους μέρη οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και να εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί.

Η εκπόνηση της στατικής μελέτης της κατασκευής στήριξης των Φ/Β πλαισίων θα γίνει με γνώμονα την επιλογή των μονίμων φορτίων, φορτίων χιονιού και ανέμου, του αντισεισμικού κανονισμού, την διαστασιολόγηση και τον έλεγχο της θεμελίωσης, την διαστασιολόγηση των μελών, τον έλεγχο των συνδέσεων, την επίδραση των θερμοκρασιών μεταβολών σύμφωνα με τους κανονισμούς που προαναφέρθηκαν.

**Στην περίπτωση που κάποια από τα προαναφερθέντα πρότυπα στις Τεχνικές Προδιαγραφές έχουν αντικατασταθεί ή αλλάξει είναι αυτονόητο ότι στην παρούσα χρησιμοποιούνται τα μεταγενέστερα ισχύοντα.**

# ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα, οδηγίες και πιστοποιήσεις κατά το χρόνο υποβολής. Σε περίπτωση που κάποιο πρότυπο, οδηγία, ή πιστοποίηση έχει αντικατασταθεί , ισχύει και απαιτείται εναρμόνιση με το νεό. Σε περίπτωση που το υλικό συμμορφώνεται σε γενικότερα πρότυπα ή οδηγίες που περιλαμβάνουν τα ζητούμενα, θεωρείται το υλικό ως αποδεκτό.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ**

1. Η συμπλήρωση των ανωτέρω πινάκων συμμόρφωσης είναι απολύτως υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού. Η συμπλήρωση της στήλης με τίτλο «Συμμόρφωση προτεινόμενης προσφοράς» θα πρέπει να γίνει κατά περίπτωση είτε με καταφατικές απαντήσεις (ΝΑΙ) είτε με τιμές των οποίων οι μονάδες παρέχονται από το αντίστοιχο πεδίο της στήλης «Απαιτητές τιμές».

2. Κάθε απάντηση θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται με τις αντίστοιχες παραπομπές στον Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» του υποψήφιου αναδόχου του προσφερόμενου εξοπλισμού. Θα πρέπει να παρέχονται από τον υποψήφιο ανάδοχο σε έντυπη μορφή και θα πρέπει να αποτελούν επίσημο υλικό του κατασκευαστικού οίκου. Οι παραπομπές θα πρέπει να συμπληρώνονται στην τελευταία στήλη με τίτλο «Σημείο Τεκμηρίωσης» με τρόπο που να είναι εύκολη η ανεύρεση τους στην Τεχνική Προσφορά

3. Όλα τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα συμμόρφωσης είναι ουσιώδη και σημαντικά. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), συμφωνούμε και αποδεχόμεθα (COMPLIED) κλπ. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από το ζητούμενο εύρος τιμών ή αποφυγή συμπλήρωσης στοιχείων ή συμπλήρωση με ασαφή ή γενικό τρόπο ή αρνητικό θα ισοδυναμεί με μη απάντηση εμπεριέχει ποινή αποκλεισμού.

**Η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται είναι υποχρεωτική για τους προμηθευτές. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Τεχνικό Χαρακτηριστικό** | **Απαιτητές τιμές ή απαίτηση ύπαρξης** | **Συμμόρφωση προτεινόμενης προσφοράς**  **(ΝΑΙ ή τιμή)** | **Σημείο τεκμηρίωσης** |
| 1. **ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ** | | | | |
| 1.1 | Ισχύς πλαισίου Pmpp stc μονοκρυσταλλικό | ≥ 300Wp |  |  |
| 1.2 | Θα διαθέτουν θετική ταξινόμηση ισχύος | ναι |  |  |
| 1.3 | IEC 61215: Design qualification and type approval for crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules ή ισοδύναμο | ναι |  |  |
| 1.4 | ΙΕC 61730: Photovoltaic (PV) module safety qualification ή ισοδύναμο | ναι |  |  |
| 1.5 | IEC 61701: Salt Mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules ή ισοδύναμο | ναι |  |  |
| 1.6 | IEC 62716: Photovoltaic (PV) modules - Ammonia corrosion testing ή ισοδύναμο | ναι |  |  |
| 1.7 | EC 62804: Photovoltaic (PV) modules – Test methods for the detection of potential-induced degradation (Class A ή category I, degradation<5%) ή ισοδύναμο | ναι |  |  |
| 1.8 | «Declaration of conformity CE» του κατασκευαστή σύμφωνα με την 2014/30/EU ή ισοδύναμο | ναι |  |  |
| 1.9 | Εργοστασιακή Εγγύηση | τουλάχιστον 10 έτη |  |  |
| 1.10 | Εγγύηση απόδοσης διάρκειας τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ετών με ενεργειακή απόδοση τουλάχιστον 97% μετά το 1ο έτος λειτουργίας και απώλεια απόδοσης το πολύ 0,70% ανά έτος (από το 2ο έως το 25ο έτος). Στο 25ο έτος λειτουργίας η απώλεια της απόδοσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 83% της αρχικής ισχύος του Φ/Β πλαισίου | ναι |  |  |
| 1.11 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C έως +85°C |  |  |
| 1.12 | Τυπική θερμοκρασία Λειτουργίας Κυψέλης | ≤45±2℃ |  |  |
| 1.13 | Θερμοκρασιακός συντελεστής μείωσης της ισχύος | Pmax ≥ -0,40%/◦C |  |  |
| 1.14 | Vmax | 1000V |  |  |
| 1.15 | Αντοχή σε αεροπιέσεις | 2400N/m² |  |  |
| 1.16 | Αντοχή σε φορτίο χιονιού | 5400N/m² |  |  |
| 1.17 | Τουλάχιστον IP 66 ή καλύτερο.  (Αφορά junction box και καλωδίωση Φ/Β πλαισίου). | ναι |  |  |
| 1.18 | Μέγιστες Διαστάσεις | 1765mm x 1050mm |  |  |
| 1.19 | Κυτίο σύνδεσης (junction box) να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις (3) δίοδοι | ναι |  |  |
| 1.20 | Βάρος | ≤ 20 kg |  |  |
| 1.21 | Πάχος πλαισίου | μεταξύ 32 και 50 χιλιοστών |  |  |
| 1.22 | Βύσματα σύνδεσης | τύπου MC4. Εάν τα βύσματα των πάνελ είναι διαφορετικού τύπου γίνονται δεκτά αρκεί να είναι ίδιου τύπου και κατασκευαστή ανά ζευγάρι (π.χ μπορεί να είναι amphenol τα βύσματα στα πάνελ και Multicontact στον μετατροπέα. Τότε θα είναι αντίστοιχα amphenol τα βύσματα στα καλώδια από τη μεριά των πάνελ και multicontact από τη μεριά του μετατροπέα). |  |  |
| 1.23 | Πιστοποιητικά εργοστασίου παραγωγής | ISO 9001 ή ισοδύναμο |  |  |
| 1.24 | ISO 14001 ή ισοδύναμο |  |  |
| 1.25 | ΟHSAS 18001 ή ισοδύναμο |  |  |
| 1. **ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ** | | | | |
| 2.1 | Υλικό βάσης | Ανοδιωμένο αλουμίνιο (κράμα AL 6005T6 ή 6005ΑΤ6). |  |  |
| 2.2 | 20ετής εγγύηση για τις μηχανικές ιδιότητες του αλουμινίου |  |  |
| 2.3 | Υλικό βιδών | Ανοξείδωτος χάλυβας Α4 (DIN 1.4401 / AISI 316) |  |  |
| 2.4 | Ασφάλεια βιδών | Σύστημα ασφάλισης με τριβή (π.χ. περικόχλια DIN 6923, φλαντζωτά με οδόντωση, ροδέλες ασφαλείας γραναζωτές (αστεροειδής) DIN 9250) |  |  |
| 2.5 | Υλικό επιμέρους μικροεξαρτημάτων | Ανοδιωμένο αλουμινίου ή ανοξείδωτος χάλυβας (DIN 1.4401 / AISI 316) |  |  |
| 2.6 | Τύπος βάσης | Διπάσαλη βάση σειρών portrait με ελάχιστη απόσταση πάνελ από το έδαφος 50εκ. |  |  |
| 2.7 | Κλίση βάσης | 25° ή βέλτιστη κλίση προσομοίωσης |  |  |
| 2.8 | Στερέωση clamp Φ/Β πάνελ | σφυροκέφαλη βίδα άμεσα αφαιρούμενη (όχι συρταρωτή) |  |  |
| 2.9 | Τύπος αγγύρωσης προτεινόμενος | Έγχυτοι πάσσαλοι από σκυρόδεμα ή κατάλληλο ένεμα (μπετόμπηξη) |  |  |
| 2.10 | Υλικό πασσάλου | Χάλυβας εν θερμό γαλβανισμένος |  |  |
| 2.11 | Πιστοποιητικά εργοστασίου παραγωγής | ISO 9001 ή ισοδύναμο |  |  |
| 2.12 | ISO 14001 ή ισοδύναμο |  |  |
| 1. **ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΑΣΗΣ (INVERTER)** | | | | |
| 3.1 | Ονομαστική Ισχύς Ε.Ρ. | 20kW έως 60 kW |  |  |
| 3.2 | Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς εισόδου Σ.Ρ. | 102% Pacn ή μεγαλύτερη |  |  |
| 3.3 | Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος | Vmax ≥ 1000V |  |  |
| 3.4 | Τάση εξόδου | 3x400VAC, 50Hz |  |  |
| 3.5 | Μέγιστη απόδοση | ≥98% |  |  |
| 3.6 | Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης | ≥97.4% |  |  |
| 3.7 | THD | ≤3% |  |  |
| 3.8 | Έξοδο για μεταφορά δεδομένων | RS485 ή/και Ethernet ή/και LiYCY |  |  |
| 3.9 | Προστασία | Tουλάχιστον IP 65 και να είναι κατάλληλοι για εγκατάστασης σε εκτεθειμένο εξωτερικό χώρο. |  |  |
| 3.10 | Λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος | ≥ +60°C |  |  |
| 3.11 | Τύπος ψύξης | μηχανικός (εξαναγκασμένη ψύξη με ανεμιστήρες) |  |  |
| 3.12 | Να περιλαμβάνει χειροκίνητο διακόπτη Σ.Ρ. που θα απομονώνει στην είσοδό του και τον θετικό και τον αρνητικό πόλο. | ναι |  |  |
| 3.13 | Να είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις της ΔΕΗ Α.Ε. για τη σύνδεση Φ/Β Σταθμών στο Δίκτυο ΜΔΝ. | ναι |  |  |
| 3.14 | Τοπικό σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου του φ/β σταθμού (ΤΣΕΕ-ΦΒ) βιομηχανικού τύπου μονάδα όπως PLC ή RTU προκειμένου να μπορεί ο φ/β σταθμός να δέχεται σήματα, τόσο από το Τοπικό Σύστημα Ελέγχου νήσου Κρήτης αλλά και το σύστημα Εποπτείας στην Αθήνα, αλλά και να υλοποιεί αυτόματα εντολές καθορισμού του μεγίστου επιτρεπόμενου ανά πάσα στιγμή φορτίου. | ναι |  |  |
| 3.15 | Να διαθέτει «Declaration of conformity CE» του κατασκευαστή σύμφωνα με την 2014/30/EU | ναι |  |  |
| 3.16 | Πιστοποιητικό IEC 62109 -1 ή ισοδύναμο | ναι |  |  |
| 3.17 | Πιστοποιητικό IEC 62109-2 ή ισοδύναμο | ναι |  |  |
| 3.18 | Πιστοποιητικό EN 61000-6-2 ή ισοδύναμο | ναι |  |  |
| 3.19 | Πιστοποιητικό EN 61000-6-3 ή ισοδύναμο | ναι |  |  |
| 3.20 | Πιστοποιητικό EN 61000-3-11 ή ισοδύναμο | ναι |  |  |
| 3.21 | Πιστοποιητικό EN 61000-3-12 ή ισοδύναμο | ναι |  |  |
| 3.22 | Πρότυπο DIN V VDE V 0126-1-1 | ναι |  |  |
| 3.23 | Περιγραφή του τρόπου προστασίας από το φαινόμενο της νησιδοποίησης | ναι |  |  |
| 3.24 | Εγγύηση προϊόντος | τουλάχιστον 5 έτη με δυνατότητα επέκτασης |  |  |
| 3.25 | Πιστοποιητικά εργοστασίου παραγωγής | ISO 9001 ή ισοδύναμο |  |  |
| 3.26 | ISO 14001 ή ισοδύναμο |  |  |
| 1. **Καλώδια ισχυρών ρευμάτων** | | | | |
| **Καλώδια και βύσματα Σ.Ρ** | | | | |
| 4.1 | Τύπος Καλωδίου | [H1Z2Z2-K](https://www.tme.eu/gr/katalog/#search=Solarflex%C2%AE-X+H1Z2Z2-K) διπλής μόνωσης |  |  |
| 4.2 | Σύμφωνα με το πρότυπο EN 50618:2014 | ναι |  |  |
| 4.3 | Αντοχή σε UV ακτινοβολία και περιβαλλοντικές συνθήκες | ναι |  |  |
| 4.4 | Βύσματα σύνδεσης ακριβώς ίδιας εταιρίας και τύπου με τα βύσματα των Φ/Β πλαισίων για τη διασύνδεση με τα πάνελ | ναι |  |  |
| 4.5 | Ελεύθερο αλογόνου | ναι |  |  |
| 4.6 | Εύρος θερμοκρασίας | από -40° έως 90°C |  |  |
| **Καλώδια Ε.Ρ. Χ.Τ.** | | | | |
| 4.7 | Τύπος Καλωδίου | J1VV-R και J1VV-S |  |  |
| 4.8 | Ονομαστική τάση | 600/1000V |  |  |
| 4.9 | Κατάλληλα για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο | ναι |  |  |
| 4.10 | πρότυπο IEC 60502-1 ή ΕΛΟΤ 843, ΕΛΟΤ 563 | ναι |  |  |
| **Καλώδια Ε.Ρ. Μ.Τ.** | | | | |
| 4.11 | Τύπος Καλωδίου | 4 καλώδια (3 ενεργά + 1 εφεδρικό) τύπου 2XSY (CU/XLPE/PVC) |  |  |
| 4.12 | Ονομαστική τάση λειτουργίας | 12kV/20kV |  |  |
| 4.13 | προδιαγραφές, IEC 502/83 ή IEC 60502-1 | ναι |  |  |
| 4.14 | Υλικό αγωγού | χαλκός |  |  |
| 4.15 | Αριθμός πυρήνων | 1 |  |  |
| 4.16 | Κατηγορία αγωγού | 2 , πολύκλωνοι |  |  |
| 4.17 | Μόνωση πυρήνα | XLPE (VPE) |  |  |
| 4.18 | Εξωτερική επένδυση | PVC |  |  |
| 4.19 | Κατάλληλα για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο | ναι |  |  |
| **Σωλήνες οδεύσεως - κανάλια** | | | | |
| 4.20 | Τύπος σωληνώσεων | HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) |  |  |
| 4.21 | Κατάλληλα για υπόγεια εγκατάσταση (άμεσος ενταφιασμός) και στο περιβάλλον (προστασία UV). | ναι |  |  |
| 4.22 | Κατά ΕΝ 61386-24 | ναι |  |  |
| 4.23 | Προστασία από τρωκτικά | ναι |  |  |
| 4.24 | Διπλού δομημένου τοιχώματος | ναι |  |  |
| 4.25 | Θερμοκρασία χρήσεως | από –5οC |  |  |
| 4.26 | Αντοχή συμπίεσης | 750Nt |  |  |
| 4.27 | Βαθμός στεγανότητας | ΙP44 |  |  |
| 4.28 | Κανάλια Σ.Ρ. και Ε.Ρ. στις βάσεις | Μεταλλικά κανάλια τύπου πλέγματος από ανοδιωμένο αλουμίνιο ή εν θερμώ γαλβανισμένος χάλυβας ή ανοξείδωτος χάλυβας. |  |  |
| 1. **ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ** | | | | |
| **Ασφαλειοδιακοπτικό υλικό Σ.Ρ.** | | | | |
| 5.1 | Τύπος Βάσης  (στην περίπτωση που ενσωματώνονται στον inverter δεν απαιτείται) | Ασφαλειοαποζέυτης 2 x 10x38mm 1000V DC |  |  |
| 5.2 | Ασφάλεια | τήξεως 10x38mm gPV |  |  |
| 5.3 | Σήμανση CE | ναι |  |  |
| 5.4 | Πρότυπα Low voltage directive No. 2014/35/EU | ναι |  |  |
| 5.5 | Πρότυπα EMC directive No. 2014/30/EU | ναι |  |  |
| 5.6 | Πρότυπα RoHS directive 2011/65/EC, | ναι |  |  |
| 5.7 | Πρότυπα EN 60269-1:2007 | ναι |  |  |
| **Διακοπτικό υλικό E.Ρ. μετατροπέα τάσης (inverter)** | | | | |
| 5.8 | Τύπος  (στην περίπτωση που ενσωματώνονται στον inverter δεν απαιτείται) | Τετραπολικός διακόπτης φορτίου με περιστροφικό χειριστήριο |  |  |
| 5.9 | Σήμανση CE | ναι |  |  |
| 5.10 | Πρότυπα Low voltage directive No. 2014/35/EU | ναι |  |  |
| 5.11 | Πρότυπα EMC directive No. 2014/30/EU | ναι |  |  |
| 5.12 | Πρότυπα EN 60947-1: 2007/A1:2010 + A2:2014 | ναι |  |  |
| 5.13 | Πρότυπα EN 60947-3: 2008/A1:2012 | ναι |  |  |
| **Ασφαλιστικό υλικό Ε.Ρ. Πίνακα Ζεύξης Ε.Ρ.** | | | | |
| 5.14 | Τύπος | MCB Type B  τετραπολικοί αυτόματοι διακόπτες  Icu>10kA  (σε περίπτωση που προταθεί inverter με έξοδο >63A θα μπει κατάλληλο ασφαλειοδιακοπτικό υλικό που θα πρέπει να υποβληθεί σαν ισχύ και συμμορφούμενο με τα πρότυπα 5.24 έως και 5.28) |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 5.15 | Σήμανση CE | ναι |  |  |
| 5.16 | Πρότυπα IEC/EN 60898-1  (για μικροαυτόματους) | ναι |  |  |
| 5.17 | Πρότυπα IEC/EN 60947-2 1  (για μικροαυτόματους) | ναι |  |  |
| 5.18 | Πρότυπα IEC/EN 60664-1 1  (για μικροαυτόματους) | ναι |  |  |
| **Αυτόματοι διακόπτες ισχύος E.Ρ. Πίνακα Ζεύξης Ε.Ρ.** | | | | |
| 5.19 | Τύπος | Τετραπολικός αυτόματος διακόπτης ισχύος με θερμομαγνητική μονάδα προστασίας |  |  |
| 5.20 | Σήμανση CE | ναι |  |  |
| 5.21 | Πρότυπα Low voltage directive No. 2014/35/EC | ναι |  |  |
| 5.22 | Πρότυπα EMC directive No. 2014/30/EC | ναι |  |  |
| 5.23 | Πρότυπα EN 60947-1: 2007/A1:2001 + A2:2014 | ναι |  |  |
| 5.24 | Πρότυπα EN 60947-2: 2006/A1:2009 + A2:2013 | ναι |  |  |
| 5.25 | Πρότυπα EN 60947-3: 2009/A1:2012 + A2:2015 | ναι |  |  |
| 1. **ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ** | | | | |
| 6.1 | Πρότυπα εξοπλισμού IEC 62271-200 | ναι |  |  |
| 6.2 | Πρότυπα εξοπλισμού IEC 62271- 103 | ναι |  |  |
| 6.3 | Πρότυπα εξοπλισμού IEC 62271-102 | ναι |  |  |
| 6.4 | Πρότυπα εξοπλισμού IEC 62271-001 | ναι |  |  |
| 6.5 | Πρότυπα εξοπλισμού IEC 62271-105 | ναι |  |  |
| 6.6 | Πρότυπα εξοπλισμού ΙEC 62271-100 | ναι |  |  |
| 6.7 | Πρότυπα εξοπλισμού IEC 60470 | ναι |  |  |
| 6.8 | Πρότυπα εξοπλισμού IEC 62271-103 | ναι |  |  |
| 6.9 | Πρότυπα εξοπλισμού ΙΕΕΕ 693 | ναι |  |  |
| 6.10 | Ονομαστική τάση | 24 kV |  |  |
| 6.11 | Τάση λειτουργίας | 20 kV |  |  |
| 6.12 | Ονομαστική συχνότητα | 50 Hz |  |  |
| 6.13 | Ονομαστική τάση αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα (1min) | 50 kV |  |  |
| 6.14 | Ονομαστική αντοχή κρουστικής τάσης | 125 kV |  |  |
| 6.15 | Ονομαστική αντοχή ρεύματος βραχυκύκλωσης | 12,5 kA/1s, 31 kA peak |  |  |
| 6.16 | Ονομαστική ένταση κύριων ζυγών (40οC) | 630 A |  |  |
| 6.17 | Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | -5 to +40 oC |  |  |
| 6.18 | Σχετική υγρασία εγκατάστασης | 95% |  |  |
| 6.19 | Βαθμός προστασίας έναντι επαφής εξωτ. περιβλήματος | IP 3X |  |  |
| 6.20 | Εσωτ. βαθμός προστασίας έναντι επαφής | IP 2X |  |  |
| 6.21 | Βοηθητική τάση ελέγχου & σημάνσεων | 220 VAC |  |  |
| 6.22 | Μπάρες χαλκού | Τρεις (3) , 630 Α |  |  |
| 6.23 | Αλεξικέραυνα γραμμής | Τρία (3) 21kV / 10KA |  |  |
| 6.24 | Αποζεύκτης | SF6 24kV, 630A 50/125kV,16kA/1sec με μηχανισμό λειτουργίας για χειροκίνητους χειρισμούς ,σε κοινό κέλυφος με γειωτή |  |  |
| 6.25 | Αυτόματος διακόπτης ισχύος | SF6 (Α.Δ.Ι) 24 kV, σταθερού ή συρόμενου τύπου, 630Α, 50/125kV, 12,5kA/1sec, με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας για την τάνυση των ελατηρίων |  |  |
| 6.26 | Βοηθητικές επαφές αποζεύκτη φορτίου | ναι |  |  |
| 6.27 | Γειωτής καλωδίων με ικανότητα ζεύξεως στο βραχυκύκλωμα (MAKE PROOF). | ναι |  |  |
| 6.28 | Κλειδαριά ασφαλείας για την θέση OFF | ναι |  |  |
| 6.29 | Κλειδαριά ασφαλείας για ενεργοποίηση του γειωτή και ταυτόχρονη απελευθέρωση της πόρτας. | ναι |  |  |
| 6.30 | Ηλεκτρονόμο (Η/Ν) δευτερογενούς προστασίας | ηλεκτρονικού τύπου σε συνεργασία με τον Αυτόματο Διακόπτη Ισχύος. |  |  |
| 6.31 | Θερμαντική αντίσταση | ναι |  |  |
| 6.32 | Κατασκευή | βιδωτή, χωρίς ηλεκτροσυγκολλήσεις |  |  |
| 6.33 | Μεταλλικό περίβλημα | από στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 2 -2.5 mm, θερμογαλβανισμένη (hot dip / IEN 10327) καθ΄ ολοκληρία, χωρίς σκελετό από μορφοσίδερο (envelope type). |  |  |
| 6.34 | Το σύστημα θα είναι αυτοφερόμενο και αυτοστήριχτο. | ναι |  |  |
| 6.35 | Εξωτερική βαφή | με τη χρήση σκόνης εποξικού πολυεστέρα (ηλεκτροστατική βαφή). |  |  |
| 1. **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ** | | | | |
|  | **Μονωτικό ελαστικό δάπεδο για την πρόληψη από ηλεκτροπληξία** | | | |
| 7.1 | Τύπος | Ειδικά σχεδιασμένο ελαστικό δάπεδο από καουτσούκ για χρήση μπροστά σε πίνακες ή εξοπλισμό υψηλής τάσης για προστασία του προσωπικού από ηλεκτροπληξία |  |  |
| 7.2 | Προδιαγραφές απαιτήσεων | IEC 61111 ή IEC 60243-1 |  |  |
| 7.3 | Σήμανση CE Class 2 | ναι |  |  |
|  | **Γάντια ηλεκτρολόγου** | | | |
| 7.4 | Ηλεκτρομαγνητική κλάση | class 2 20kV RC |  |  |
| 7.5 | Είδος | Μονωτικά (insulating gloves) μέσης τάσης σύμφωνα με την οδηγία 89/686/ΕΟΚ |  |  |
| 7.6 | Σήμανση CE | ναι |  |  |
| 7.7 | Σύμβολο προστασίας από ηλεκτρικούς κινδύνους (διπλό τρίγωνο) | ναι |  |  |
| 7.8 | Πρότυπα EN | EN 60903:2003 |  |  |
|  | **Δοκιμαστική συσκευή ύπαρξης τάσης** | | | |
| 7.9 | Τάση | 10-36KV |  |  |
| 7.10 | Σήμανση CE Class 2 | ναι |  |  |
| 7.11 | Σύμβολο προστασίας από ηλεκτρικούς κινδύνους (διπλό τρίγωνο) | ναι |  |  |
| 7.12 | Αυτοδιεγειρούμενη ηχητική σήμανση όταν εντοπιστεί τάση | ναι |  |  |
| 1. **ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ** | | | | |
| 8.1 | Νέα κυψέλη αναχώρησης με αυτόματο διακόπτη ισχύος | να αποτελεί ένα ενιαίο λειτουργικά και αισθητικά σύνολο |  |  |
| 1. **ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ** | | | | |
| 9.1 | Τύπου | Ξηρού τύπου χαμηλών απωλειών κατάλληλοι για χρήση σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας |  |  |
| 9.2 | Κατάλληλος για χρήση σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας | ναι |  |  |
| 9.3 | Απώλειες σιδήρου και χαλκού πιστοποιημένες από ανεξάρτητο φορέα ή ολόκληρος ο μετασχηματιστής θα διαθέτει πιστοποίηση. | ναι |  |  |
| 9.4 | Ον. Ισχύς | 400 kVA |  |  |
| 9.5 | Τύλιγμα Πρωτεύοντος | 20 KV |  |  |
| 9.6 | Τύλιγμα δευτερεύοντος | 0,4 KV |  |  |
| 9.7 | Συχνότητα | 50 Hz |  |  |
| 9.8 | Ρύθμιση τάσης εκτός φορτίου | ± 2 x 2,5 % |  |  |
| 9.9 | Μέγιστο όριο μερικής εκφόρτισης (Partial discharge measurement) | Μικρότερο του 10pC |  |  |
| 9.10 | Τύπος ψύξης | ΑΝ |  |  |
| 9.11 | Σύνδεση πρωτεύοντος | Delta |  |  |
| 9.12 | Σύνδεση δευτερεύοντος | Star |  |  |
| 9.13 | Συνδεσμολογία | Dyn11 |  |  |
| 9.14 | Απώλειες κενής λειτουργίας , P0 | 750w |  |  |
| 9.15 | Απώλειες φορτίου , Pk | 5500w |  |  |
| 9.16 | Τάση βραχυκυκλώσεως , Vcc 75°C | 6 % |  |  |
| 9.17 | Κλάση μόνωσης τυλιγμάτων | F/F |  |  |
| 9.18 | Είδος εγκατάστασης (εσωτερικός χώρος) | IP 00 |  |  |
| 9.19 | Υλικό τυλιγμάτων | AL/AL |  |  |
| 9.20 | Περιβάλλον φωτιάς  EN 60076 | F1 |  |  |
| 9.21 | Κλιματολογικές συνθήκες EN 60076 | C2 |  |  |
| 9.22 | Κλάση περιβάλλοντος  EN 60076 | E2 |  |  |
| 9.23 | Πρότυπα BS ΕΝ 60076-11:2004 | ναι |  |  |
| 9.24 | Πρότυπα ΕΝ 50588-1:2017 | ναι |  |  |
| 9.25 | Πρότυπα EU 548/2014 | ναι |  |  |
| 1. **ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ** | | | | |
| 10.1 | Τύπος | 3Χ400VAC/50Hz |  |  |
| 10.2 | Εντός των οικίσκων | ΙΡ20 |  |  |
| 10.3 | Σε εξωτερικούς χώρους | τουλάχιστον ΙΡ56 και θα είναι πoλυεστερικοί κατάλληλοι για μόνιμη τοποθέτηση σε παραθαλλάσιο περιβάλλον |  |  |
| 1. **ΦΩΤΙΣΜΟΣ** | | | | |
| 11.1 | Φωτισμός στους εσωτερικούς χώρους του οικίσκου | στεγανά τύπου led |  |  |
| 11.2 | Φωτιστικά εξωτερικού χώρου υπεράνω των θυρών | κατάλληλα για εξωτερική τοποθέτηση |  |  |
| μεταλλικά ή από πλαστικό κατάλληλο για έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία |  |  |
| τεχνολογίας LED |  |  |
| φωτεινότητας 1000-1600lm |  |  |
| 11.3 | Φωτιστικά ασφαλείας | πρότυπο Πυρασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 |  |  |
| κατάλληλα για εγκατάσταση σε βιομηχανικό περιβάλλον |  |  |
| εξασφάλιση φωτισμού για τουλάχιστον 90min |  |  |
| 11.4 | Εξωτερικοί προβολείς | τεχνολογίας LED |  |  |
| IP65 |  |  |
| γωνία δέσμης 120 μοίρες |  |  |
| ψυχρού χρώματος |  |  |
| πιστοποιητικά CΕ |  |  |
| πιστοποιητικά ROHS |  |  |
| 1. **ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ** | | | | |
| 12.1 | Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης | κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 21A-113B-C |  |  |
| 12.2 | Πυροσβεστήρες CO2 | κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55B-C |  |  |
| 12.3 | Πυρανιχνευτές | συμβατικού τύπου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ-54 |  |  |
| 12.4 | Πίνακας πυρασφαλείας | θα διαθέτει δικούς του συσσωρευτές |  |  |
| συμβατικού τύπου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ-54 |  |  |
| 1. **CCTV** | | | | |
|  | **Κάμερες** | | | |
| 13.1 | δυνατότητα τηλεχειρισμού zoom, pan and tilt | ναι |  |  |
| 13.2 | IP65 | ναι |  |  |
| 13.3 | αντιβανδαλιστική προστασία | ΙΚ10 |  |  |
| 13.4 | Ανίχνευση κίνησης  τεχνολογίας | IP |  |  |
| 13.5 | Ανάλυση | 4 MP |  |  |
| 13.6 | Ενσωματωμένο σύστημα νυκτερινού φωτισμού με υπέρυθρες ή θα έχουν πιστοποίηση για λειτουργία στο απόλυτο σκοτάδι (επίπεδο φωτισμού 0 Lux) | ναι |  |  |
|  | **Καταγραφικό** | | | |
| 13.7 | Τύπος | Δικτυακό καταγραφικό (NVR) για τουλάχιστον 8 κάμερες |  |  |
| 13.8 | θα συνδέεται στο τοπικό δίκτυο | ναι |  |  |
| 13.9 | θα έχει συνδεδεμένους 2 SATA HDD τουλάχιστον 6 TB | ναι |  |  |
| 13.10 | καταγραφή έως και 12 MP | ναι |  |  |
| 13.11 | σχετικό λογισμικό παρακολούθησης, χειρισμού και καταγραφής. | ναι |  |  |
| 13.12 | Το σύστημα παρακολούθησης θα μπορεί να αποστείλει εικόνα από οποιαδήποτε κάμερα σε απομακρυσμένο τερματικό (υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο tablet Android ή iphone), μέσω διαδικτύου | ναι |  |  |
| 1. **ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ** | | | | |
|  | **Μαγνητική επαφή** | | | |
| 14.1 | Υλικό | πλαστική |  |  |
| 14.2 | Κατάλληλη για τοποθέτηση σε πόρτες ή παράθυρα (ξύλινα ή μεταλλικά) με βίδα | ναι |  |  |
|  | **Καλώδιο** | | | |
| 14.3 | Τύπος | Ειδικό καλώδιο συναγερμού |  |  |
| 14.4 | Διατομή | 6 αγωγούς 0,22mm τουλάχιστον |  |  |
|  | **Πίνακας** | | | |
| 14.5 | Πλακέτα συναγερμού | έως 32 ζώνες |  |  |
| 14.6 | Κωδικοί χρήστη | Τουλάχιστον 32 |  |  |
| 14.7 | Τροδοφοτικό | 1.5 Α switching |  |  |
| 14.8 | Τηλεφωνητή | ναι |  |  |
| 14.9 | Μενού προγραμματισμού και κύριο κωδικό, κωδικό εγκατάστασης και κωδικό τεχνικού συντήρησης | ναι |  |  |
| 14.10 | Πολλαπλοί τηλεφωνικοί αριθμοί | ναι |  |  |
| 14.11 | IP module | Ναι |  |  |
| 14.12 | Μνήμη συμβάντων | ναι |  |  |
| 14.13 | Μετασχηματιστής | 16,6V-50W με ασφάλεια |  |  |
| 14.14 | Σειρήνα εσωτερική | τάσης λειτουργίας 12V DC κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση |  |  |
| 14.15 | Μπαταρία | μολύβδου 12V 1.2 AH |  |  |
| 14.16 | Κλήση μέχρι και 8 τηλεφωνικών γραμμών για αναφορά σημάτων συναγερμού, πανικού ή συναγερμού φωτιάς χρησιμοποιώντας προηχογραφημένα μυνήματα | ναι |  |  |
| 14.17 | Όπλιση/Αφόπλιση του συστήματος μέσω τηλεφώνου | ναι |  |  |
| 14.18 | Πληκτρολόγιο συναγερμού | 32 ζωνών με οθόνη LCD |  |  |
| 14.19 | Σειρήνα συναγερμού | αυτόνομη εξωτερική πλήρης 120db με μπαταρία μολύβδου 12V 1.2 AH , κλειστή επαναφορτιζόμενη και τριπλή προστασία κατά του ανοίγματος ή της αποκόλλησης |  |  |
| 1. **ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ** | | | | |
| 15.1 | Ενεργειακή κλάση τουλάχιστον | Α++ |  |  |
| 15.2 | Πιστοποίηση | Eurovent |  |  |
| 15.3 | Λειτουργία αφύγρανσης | ναι |  |  |
| 15.4 | Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης | ναι |  |  |
| 15.5 | Εξωτερική μονάδα κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες (γειτνίαση με θαλάσσιο περιβάλον) | ναι |  |  |
| 15.6 | Αυτόματη κίνηση πτερυγίου εξόδου αέρα | ναι |  |  |
| 15.7 | Πιστοποίηση CE | ναι |  |  |
| 15.8 | Wi fi ready για απομακρυσμένο έλεγχο και λειτουργία | ναι |  |  |
| 15.9 | Ελάχιστη εγγύηση μηχανικών και ηλεκτρικών μερών 2 έτη | ναι |  |  |
| 15.10 | Ελάχιστη εγγύηση συμπιεστή 5 έτη | ναι |  |  |
| 1. **UPS ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ** | | | | |
| 16.1 | Ισχύς εξόδου | 2000VA με pf.≥0.9 |  |  |
| 16.2 | Τάση | 220 , 230 , 240 VAC ± 3% ρυθμιζόμενη |  |  |
| 16.3 | Ανοχή | -30 + 20% (160-276Vac) |  |  |
| 16.4 | Συχνότητα / Ανοχή | 50-60Hz / 40-70Hz |  |  |
| 16.5 | Σύνδεση εισόδου | C20 ή C14 |  |  |
| 16.6 | Έξοδος | (8) C13, (1) C19 |  |  |
| 16.7 | Κυματομορφή | Ημιτονοειδής |  |  |
| 16.8 | Συχνότητα / Ανοχή | 50 / 60 Hz (± 3Hz κατά τον συγχρονισμό) |  |  |
| 16.9 | Crest factor | 3:1 |  |  |
| 16.10 | Απόδοση AC/AC | >85% |  |  |
| 16.11 | Χρόνος μεταγωγής | Μηδέν |  |  |
| 16.12 | Έξοδος | (8) C13, (1) C19 |  |  |
| 16.13 | Σχεδίαση | αρχιτεκτονική On Line Double Conversion. |  |  |
| 16.14 | Στο εμπρόσθιο μέρος του UPS να περιλαμβάνεται οθόνη υγρών κρυστάλλων | ναι |  |  |
| 16.15 | Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας σε υψηλή απόδοση (High Efficiency Mode) | ναι |  |  |
| 16.16 | Να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης χρόνου αυτονομίας. | ναι |  |  |
| 16.17 | Να διαθέτει υποχρεωτικά, ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης συσσωρευτών (ABM). | ναι |  |  |
| 16.18 | Να διαθέτει «hot swappable» συσσωρευτές. | ναι |  |  |
| 16.19 | Να διαθέτει λειτουργία διόρθωσης συντελεστή ισχύος εισόδου. | ναι |  |  |
| 16.20 | Να διαθέτει cold start και emergency power off. | ναι |  |  |
| 16.21 | Να διαθέτει φίλτρα EMI | ναι |  |  |
| 16.22 | Σειριακή θύρα επικοινωνίας RS232 & USB, όπως και το αντίστοιχο software με δυνατότητα παρακολούθησης και Shutdown, για την σύνδεση του UPS με το τοπικό LAN. | ναι |  |  |
| 16.23 | Να κρατά ιστορικό αρχείο συμβάντων λειτουργίας. | ναι |  |  |
| 16.24 | Να διαθέτει διεπαφή σηματοδότησης βλάβης προγραμματιζόμενη. | ναι |  |  |
| 16.25 | Να διαθέτει 2 τουλάχιστον ομάδες ρευματοδοτών εξόδου διαχειριζόμενους με λογισμικό. | ναι |  |  |
| 16.27 | Να διαθέτει υποδοχή και κάρτα παρακολούθησης μέσω δικτύου, TCP/IP. | ναι |  |  |
| 16.26 | Αυτονομία | 120 λεπτά σε πλήρες φορτίο εγκατάστασης (700w) |  |  |
| 16.27 | Συσσωρευτές | Μολύβδου κλειστού τύπου χωρίς απαίτηση συντήρησης, 12V/9Ah, 5ετούς διάρκειας ζωής |  |  |
| 16.28 | Να πληρεί τα στάνταρ | IEC 62040-2 |  |  |
| 16.29 | Εγγύηση | 24μηνη |  |  |
| 16.30 | H μονάδα UPS θα πρέπει να συνοδεύεται από βαθμίδα προστασίας εισόδου από κρουστικές υπερτάσεις κατά την δράση της προστασίας του Υ/Σ τροφοδοσίας και την ανάπτυξη μεταβατικού δυναμικού στον ουδέτερο αγωγό. Η μονάδα αυτή (TVSD 5000Watt) θα τοποθετηθεί στον πίνακα χαμηλής τάσης και πριν την ηλεκτρική προστασία της μονάδος. | ναι |  |  |
| 1. **UPS EΠΊΤΕΥΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ RECLOSER ΤΟΥ ΑΔΙ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ** | | | | |
| 17.1 | Ισχύς εξόδου | 480-500W± 5%@24Vdc / 250VA@230Vac |  |  |
| 17.2 | Τάση | 230 VAC ± 3% |  |  |
| 17.3 | Ανοχή | -30 + 20% (160-276Vac ή 180-254Vac) |  |  |
| 17.4 | Συχνότητα / Ανοχή | 50-60Hz / 40-70Hz ή 47-63Ηz |  |  |
| 17.5 | Tάση εξόδου DC | 24Vdc (21-29Vdc) από συσσωρευτές |  |  |
| 17.6 | Κυματομορφή | Ημιτονοειδής |  |  |
| 17.7 | Συχνότητα / Ανοχή | 50 / 60 Hz (± 0,5 εως 3Hz κατά τον συγχρονισμό) |  |  |
| 17.8 | Crest factor | 3:1 |  |  |
| 17.9 | Απόδοση AC/AC | >85% |  |  |
| 17.10 | Χρόνος μεταγωγής | Μηδέν |  |  |
| 17.11 | Αυτονομία | 12 ώρες σε φορτίο ηρεμίας 50W@24Vdc |  |  |
| 17.12 | Συσσωρευτές | Μολύβδου κλειστού τύπου χωρίς απαίτηση συντήρησης, 12V/17Ah, 5ετούς διάρκειας ζωής |  |  |
| 17.13 | Να πληρούν τα στάνταρ | IEC 62040-2 |  |  |
| 17.14 | Ανεξάρτητη Λειτουργία μετατροπέα DC/AC από τα προβλήματα επαγωγικών τάσεων στο δίκτυο τροφοδοσίας του | ναι |  |  |
| 17.15 | Διεπαφές σηματοδότησης βλάβης / δυσλειτουργίας / βλάβης & χαμηλής τάσης συσσωρευτών. | ναι |  |  |
| 17.16 | Προστασία δικτύου τροφοδοσίας εισόδου και βαθιάς εκφόρτισης των συσσωρευτών . | ναι |  |  |
| 17.17 | Εφεδρία με κατ’ ελάχιστον δύο (2) συστοιχίες συσσωρευτών VRLA. | ναι |  |  |
| 17.18 | Δυνατότητα τηλελειτουργίας μετατροπέα DC/AC για επανεκκίνηση βοηθητικών φορτίων Φ/Β σταθμού. | ναι |  |  |
| 17.19 | Δυνατότητα εκκίνησης από συσσωρευτες δίχως την ύπαρξη δικτύου τροφοδοσίας. | ναι |  |  |
| 17.20 | Συνεργασία με εφεδρικό Φ/Β σύστημα για ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης βοηθητικών κυκλωμάτων. | ναι |  |  |
| 17.21 | Εγγύηση. | 24μηνη |  |  |
| 1. **ΓΕΙΩΣΕΙΣ** | | | | |
| 19.1 | Υπόγεια γείωση | ταινία Cu 30mm x 2mm |  |  |
| 19.2 | Γείωση Βάσης | χάλκινος αγωγός Φ8 με επικασσιτερωμένο χάλκινο ή διμεταλλικό σύνδεσμο |  |  |
| 19.3 | Γείωση πάνελ | Αγωγός ή εύκαμπτη ταινία ή καλώδιο χαλκού 6mm² ή Earthing clamp |  |  |
| 19.4 | Σύνδεση γείωσης πάνελ στο πάνελ | με κως, ανοξείδωτη αστεροειδής ροδέλα και ανοξείδωτες βίδες ή Earthing clamp |  |  |
| 19.5 | Κύριος ισοδυναμικός ζυγός οικίσκου, | χάλκινος, διαστάσεων 500x50x5mm |  |  |
| 19.6 | Περιμετρική γείωση οικίσκου | γυμνή χάλκινη λάμα γείωσης 40x3mm |  |  |
| 1. **ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Α.Π.)** | | | | |
| 20.1 | Ακίδα αντικεραυνικού συστήματος Σ.Ρ | AIMgSi Φ16/10 ύψους 3μ |  |  |
| 20.2 | Κάθοδος αντικεραυνικού συστήματος Σ.Ρ | Χάλκινος αγωγός κυκλικής διατομής Φ8mm ή επιχαλκωμένος χαλύβδινος Φ10mm |  |  |
| 20.3 | Ακίδα αντικεραυνικού συστήματος οικίσκου | Αγωγός Φ10 mm |  |  |
| 20.4 | Κάθοδος αντικεραυνικού συστήματος οικίσκου | Αγωγός Φ10 mm |  |  |
| 1. **ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ** | | | | |
|  | **Διατάξεις Προστασίας Συνεχούς Ρεύματος** | | | |
| 21.1 | Απαγωγοί υπέρτασης (SPD) | Τ2 τύπου Υ. |  |  |
| 21.2 | Ucpv | 1000V |  |  |
| 21.3 | In | ≥ 12.5kA |  |  |
| 21.4 | Up | ≤ 4kV |  |  |
| 21.5 | Επαφή κατάστασης λειτουργίας | ναι |  |  |
|  | **Διατάξεις Προστασίας Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χ.Τ. /Μετατροπέων/E.Ρ.** | | | |
| 21.6 | Απαγωγοί υπέρτασης (SPD) | Τ2 3L+N TNS |  |  |
| 21.7 | Ucpv | 400V |  |  |
| 21.8 | In | 20kA |  |  |
| 21.9 | Up | 2.0kV |  |  |
| 21.10 | Επαφή κατάστασης λειτουργίας  (σε περίπτωση που οι διατάξεις είναι εκτός inverter) | ναι |  |  |
|  | **Διατάξεις Προστασίας Εναλλασσομένου Ρεύματος Χ.Τ. Υ/Σ** | | |  |
| 21.11 | Απαγωγοί υπέρτασης (SPD) | Τ1+Τ2 3L+N TNS. |  |  |
| 21.12 | Uc | 400V |  |  |
| 21.13 | Lightning impulse current (10/350 µs) | Itotal 50kA |  |  |
| 21.14 | Lightning impulse current (10/350 µs) | Iimp 12.5kA |  |  |
| 21.15 | In | ≥ 20 |  |  |
| 21.16 | Up. | ≤ 1.5kV |  |  |
| 21.17 | Επαφή κατάστασης λειτουργίας | ναι |  |  |
|  | **Διατάξεις Προστασίας Ασθενών Ρευμάτων** | | | |
| 21.18 | Απαγωγοί υπέρτασης (SPD) | Τ3 or Surge arrester (protection) for data network and Ethernet. |  |  |
| 21.19 | C2 Ιn L-L | 50A |  |  |
| 21.20 | Up C2 In L-L | ≤ 190V. |  |  |
| 1. **ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ** | | | | |
|  | **Αναλυτές Ενέργειας** | | | |
| 22.1 | Δυνατότητα μέτρησης | U,V,I,W,VA, Wh, VAh, PF, H, με μέτρηση παραγωγής |  |  |
| 22.2 | Ακρίβεια | ±2% |  |  |
| 22.3 | Επικοινωνία | MODBUS RS485 ή Ethernet |  |  |
|  | **Πυρανόμετρο** | | | |
| 22.4 | Μέτρηση | 0-2000W/m² |  |  |
| 22.5 | Κατηγορία | Second Class |  |  |
| 22.6 | Non-linearity | ≤1.5% |  |  |
| 22.7 | Non-stability | ≤1%/year |  |  |
| 22.8 | Σφάλμα κλήσης | ≤1% |  |  |
| 22.9 | Zero offset (200W/m²) | ≤15W/m² |  |  |
| 22.10 | Θερμοκρασιακή μεταβολή | ≤5%/°C |  |  |
| 22.11 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C έως +60°C |  |  |
|  | **Reference Cells** | | | |
| 22.12 | Μέτρηση | 0-1400W/m² |  |  |
| 22.13 | Ακρίβεια | ±5% |  |  |
| 22.14 | Με μέτρηση θερμοκρασίας κυψέλης | ναι |  |  |
|  | **Ανεμόμετρα** | | | |
| 22.15 | Ανάλυση | 1m/s |  |  |
| 22.16 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C έως +60°C |  |  |
| 22.17 | IP65 | ναι |  |  |
| 22.18 | Ακρίβεια | ±5% |  |  |
|  | **Θερμόμετρα** | | | |
| 22.19 | Τύπος | PT1000 |  |  |
| 22.20 | Εύρος μέτρησης | -10°C έως +80°C |  |  |
| 22.21 | Ακρίβεια | ±1°C |  |  |
| 1. **ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ** | | | | |
| 23.1 | Καλώδιο RS485: (αν απαιτηθεί από το πρωτόκολλο επικοινωνίας των συστημάτων μετρήσεων) | Χάλκινο καλώδιο RE-2Y(st)Yv 4x2x0,5mm² |  |  |
|  | **Καλώδιο Ethernet** | | | |
| 23.2 | Τύπος | UTP κατηγορίας 6 με βάση το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ -568 |  |  |
| 23.3 | Aγωγοί | μονόκλωνα συρματίδια καθαρού χαλκού 0,5mm (24 AWG) αγωγοί συνεστραμμένοι σε ζεύγη με πολύ μικρό βήμα στρέψης |  |  |
| 23.4 | Μόνωση αγωγών: | Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) |  |  |
| 23.5 | Θωράκιση | Φύλλο αλουμινίου με συνθετική επικάλυψη και αγωγός συνέχειας από επικασσιτερωμένο χαλκό |  |  |
| 23.6 | Περιοχή θερμοκρασιών: | -30 έως 80ºC |  |  |
| 23.7 | Χωρητικότητα: | 46pF/m |  |  |
| 23.8 | Σύνθετη αντίσταση: | 100 ohm ± 15% |  |  |
| 23.9 | κατάλληλο για εξωτερικές συνθήκες με προστασία UV | ναι |  |  |
|  | **Καλώδιο LYCY (TP)** (αν απαιτηθεί από το πρωτόκολλο επικοινωνίας των συστημάτων μετρήσεων) | | | |
| 23.10 | Θωράκιση | ναι |  |  |
| 23.11 | Εύκαμπτο | ναι |  |  |
| 23.12 | Θερμοκρασία σε εγκατάσταση | 30-80°C |  |  |
| 23.13 | Μόνωση πυρήνα | PVC |  |  |
| 23.14 | Υλικό αγωγού : | Cu , γυμνός |  |  |
| 23.15 | Υλικό εξωτερικού περιβλήματος : | PVC |  |  |
|  | **Οπτική ίνα** | | | |
| 23.16 | Τύπος | 6 ζευγών εσωτερικού/εξωτερικού χώρου |  |  |
| 23.17 | Σωλήνας χαλαρής τοποθέτησης των οπτικών ινών (Loose Tube), | ναι |  |  |
| 23.18 | Απαιτείται να διαθέτει | 12 μονότροπες οπτικές ίνες, single mode fiber 9/125μm (SM G.652) |  |  |
| 23.19 | Περίβλημα χαμηλής ευφλεκτότητας βραδύκαυστο | ναι |  |  |
| 23.20 | Μηδενικής εκπομπής αλογόνων αερίων (LSFROH/LSFRZH) | ναι |  |  |
| 23.21 | Πρότυπο IEC 60332-1-2 | ναι |  |  |
| 23.22 | Πρότυπο ΕΛΟΤ EN / IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24 (Cat. C) | ναι |  |  |
| 23.23 | Πρότυπο IEC 61034-1 | ναι |  |  |
| 23.24 | Πρότυπο IEC 61034-2 | ναι |  |  |
| 23.25 | Πρότυπο IEC 60754-2 | ναι |  |  |
| 1. **ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ** | | | | |
|  | **Πρίζα RJ-45** | | | |
| 24.1 | Tύπος | 2πλή επίτοιχη |  |  |
| 24.2 | Κατηγορία | 6 |  |  |
| 24.3 | Επαφές | 8 |  |  |
| 24.4 | Προδιαγραφές | ΕΙΑ-TIA 568 |  |  |
| 24.5 | Υλοποίηση | IDC (όχι τερματικοί ακροδέκτες με βίδες) |  |  |
|  | **Μεταγωγείς δικτύου Υποσταθμού (switch)** | | | |
| 24.6 | Πλήθος θυρών Ethernet ταχύτητας 10/100/1000 Mbps βασικής μεταγωγής RJ-45 με υποστήριξη POE+. | 48 |  |  |
| 24.7 | Τοποθέτηση | Σε ικρίωμα 19 |  |  |
| 24.8 | Πλήθος θυρών SFP / SFP+. | 4 |  |  |
| 24.9 | Συνολικό πλήθος SFP+ long range transceiver modules για τη διασύνδεση των 10G Ethernet θυρών. | 4 |  |  |
| 24.10 | Να υποστηρίζει τα ακόλουθα πρότυπα δικτύου: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p,  IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, ΙΕΕΕ 802.1ΑΒ. | ναι |  |  |
| 24.11 | Μέγιστο ύψος κάθε μεταγωγέα | 1U |  |  |
| 24.12 | Να μπορούν να λειτουργήσουν σαν μέλος συνόλου πολλαπλών μεταγωγέων (σε σχήμα cluster ή stack ή λειτουργικά ισοδύναμου) ώστε όλοι μαζί να αποτελέσουν μία ενιαία διαχειριστική οντότητα με μία IP διεύθυνση. | ναι |  |  |
| 24.13 | Να είναι εφικτή η διαχείρισή τους μέσω του προγράμματος διαχείρισης μεταγωγέων Intelligent Management Center που διαθέτει ήδη το Πολυτεχνείο Κρήτης. Η διαχείριση αυτή πρέπει να επιτρέπει την ένταξη των προσφερόμενων μεταγωγέων στην ήδη υπάρχουσα διαδικασία αυτόματης παραγωγής αντιγράφων ασφαλείας. | ναι |  |  |
| 24.14 | Χωρητικότητα δρομολόγησης/μεταγωγής (Switching Capacity). | >= 170 Gbps |  |  |
| 24.15 | Απόδοση (Throughput). | >= 110 Mpps |  |  |
| 24.16 | Να επιτρέπεται η παραμετροποίηση και η διαχείριση μέσω του πρωτοκόλλου ssh. | ναι |  |  |
| 24.17 | Power over Ethernet (PoE+) : | PoE+ τροφοδοτικό 370W |  |  |
| 24.18 | Εγγύηση | Εφ’ όρου ζωής |  |  |
|  | **ODF οπτικών ινών** | | | |
| 24.19 | Τύπος | 19" για την τοποθέτηση τους εντός ικριώματος (Rack) |  |  |
| 24.20 | Ύψος | 1U |  |  |
| 24.21 | Οπτικοί προσαρμογείς (Optical Adaptors) | τύπου LC Duplex 9/125 μm, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801, ΕΛΟΤ EN 50173-1 και ΕΛΟΤ EN 50173-1/A1 |  |  |
| 24.22 | Κασέτες συγκόλλησης | ναι |  |  |
| 24.23 | 1 κασέτα για κάθε Γραμμή μεταφοράς 12 μονοτροπικών ινών | ναι |  |  |
| 24.24 | Θερμοσυστελλόμενους σωληνίσκους | ναι |  |  |
| 24.25 | Κατάλληλους οργανωτές, | ναι |  |  |
| 24.26 | Οπτικά βύσματα | τύπου LC Duplex 9/125 μm, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801, ΕΛΟΤ EN 50173-1 και ΕΛΟΤ EN 50173-1/Α1 |  |  |
|  | **Rack** | | | |
| 24.27 | Τύπου | 19”, 37U |  |  |
| 24.28 | Γυάλινη πόρτα με κλειδαριά για πρόσβαση από μπροστά | ναι |  |  |
| 24.29 | Ανεξάρτητο σύστημα αερισμού με θερμοστάτη και σήμανση υψηλής θερμοκρασίας σε ψυχρή επαφή | ναι |  |  |
| 24.30 | Υλικό | μεταλλικό από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους τουλάχιστον 1,5mm, με πολυεστερική επένδυση |  |  |
| 24.31 | Με ανοιγόμενη - αποσπώμενη οπίσθια θύρα που φέρει κλειδαριά ασφαλείας | ναι |  |  |
| 24.32 | Πολύπριζο 5 θέσεων διαστάσεων 3U για την ηλεκτρική τροφοδότησητου ενεργού εξοπλισμού που θα περιλαμβάνει αντικεραυνική προστασία, | ναι |  |  |
| 24.33 | Σετ ανεμιστήρων του κατανεμητή που θα ενεργοποιούνται από αντίστοιχο θερμοστάτη καμπίνας | ναι |  |  |
| 24.34 | Πλήθος οριζόντιων οργανωτών καλωδίων 19”, ύψους 1U | ναι |  |  |
| 24.35 | Πρότυπο | ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 CATEGORY 6 |  |  |
|  | **Patch-panels** | | | |
| 24.36 | Τύπου | 24 θέσεων (με βύσμα 4 ζευγών RJ 45) CATEGORY 6 |  |  |
| 24.37 | Πρότυπο | Τ568Α |  |  |
| 24.38 | Πιστοποίηση ανεξάρτητου εργαστηρίου | πληρούν την τεχνική προδιαγραφή ΤΙΑ/ΕΙΑ 568. |  |  |
| 1. **ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ** | | | | |
| 25.1 | Καταγραφή και αποθήκευση των δεδομένων | ναι |  |  |
| 25.2 | Μετάδοση και απεικόνιση των δεδομένων (αποθηκευμένων και στιγμιαίων) είτε τοπικά είτε απομακρυσμένα μέσω software. | ναι |  |  |
| 25.3 | Δυνατότητα παραγωγής κατάλληλων αναφορών (report) και την αποστολή τους σε κατάλληλη μορφή αρχείου σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα και σε περίπτωση εκτάκτων συμβάντων. | ναι |  |  |
| 25.4 | Δυνατότητα δημιουργίας ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο για βλάβες και σφάλματα. | ναι |  |  |
|  | **Οι τιμές που θα πρέπει να καταγράφονται είναι:** | | | |
| 25.5.1 | Τάση Σ.Ρ. κάθε MPPT σε κάθε μετατροπέα τάσης | ναι |  |  |
| 25.5.2 | Ένταση Σ.Ρ. κάθε MPPT σε κάθε μετατροπέα τάσης | ναι |  |  |
| 25.5.3 | Τάση εξόδου E.Ρ. κάθε μετατροπέα τάσης | ναι |  |  |
| 25.5.4 | Ένταση εξόδου E.Ρ. κάθε μετατροπέα τάσης | ναι |  |  |
| 25.5.5 | Δυνατότητα ανάλυσης ισχύος και καταγραφή εισόδου Ε.Ρ. μετασχηματιστή τάσης (μέσω ανεξάρτητου μετρητή-αναλυτή) | ναι |  |  |
| 25.5.6 | Δυνατότητα ανάλυσης ισχύος και καταγραφή εξόδου του Υ/Σ ανύψωσης (μέσω ανεξάρτητου μετρητή-αναλυτή) | ναι |  |  |
| 25.5.7 | Δυνατότητα μέτρησης προσπίπτουσας ακτινοβολίας μέσω ενός (1) πυρανόμετρου στον Υ/Σ ζεύξης | ναι |  |  |
| 25.5.8 | Δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας περιβάλλοντος στον Υ/Σ ζεύξης | ναι |  |  |
| 25.5.9 | Δυνατότητα μέτρησης έντασης και διεύθυνσης αέρα στον Υ/Σ ζεύξης | ναι |  |  |
| 25.5.10 | Δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας οικίσκου Υ/Σ | ναι |  |  |
| 25.5.11 | Δυνατότητα μέτρησης προσπίπτουσας ακτινοβολίας με κυψέλη αναφοράς (Reference Cell) σε εξωτερική μονάδα μέτρηση | ναι |  |  |
| 25.5.12 | Δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας κεντρικού κελιού ενός πάνελ μιας στοιχειοσειράς | ναι |  |  |
| 25.5.13 | θα πρέπει να υπολογίζεται η παραγόμενη στιγμιαία ισχύς των μετατροπέων τάσης και η παραγόμενη ενέργεια. | ναι |  |  |
| 25.5.14 | Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του συστήματος θα μπορεί να γίνεται απομακρυσμένα σε φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον σε web browser | Ναι |  |  |
| 1. **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ** | | | | |
| 26.1 | Επιτρέπεται η συνολική εγκατεστημένη ονομαστική ισχύς του Φ/Β Σταθμού να αποκλίνει κατά μέγιστο έως και μισό (1,5) kWp από την αδειοδοτημένη των 300 kWp, ήτοι η χαμηλότερη επιτρεπόμενη ονομαστική εγκατεστημένη ισχύς θα είναι τουλάχιστον 298,50 kWp και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερη από 300 kWp. |  |  |  |
| 26.2 | Η πτώση τάσης στα D.C. καλώδια (από τα άκρα της στοιχειοσειράς έως την είσοδο του κάθε Αντιστροφέα Ισχύος) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1,0% της ονομαστικής (MPPT). |  |  |  |
| 26.3 | Τα καλώδια εναλλασσομένου ρεύματος (AC) θα είναι κατάλληλης διατομής ώστε η σχετική απώλεια ισχύος να μην υπερβαίνει το 1 |  |  |  |
| 26.4 | Η πτώση τάσης στα A.C. καλώδια (Χαμηλής Τάσης από τα άκρα των μετατροπέων DC/AC έως την είσοδο του Μ/Σ δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1,0% της ονομαστικής σε συνθήκες πλήρους φορτίου για κάθε αντιστροφέα χωριστά |  |  |  |
| 26.5 | Η μέτρηση της γείωσης θα προκύπτει <2Ω |  |  |  |
| 26.6 | Η μέση ετήσια απόδοση του συστήματος (Kwh/Kwp) , όπως θα προκύπτει από την προσομοίωση και την ενεγειακή μελέτη του Φ/Β συστήματος κατά τη φάση σχεδιασμού, θα είναι όχι λιγότερο από 1500 Kwh/Kwp. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |